## REKAPITULACIJA VSE SKUPAJ
Investitor:
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško
VODOVOD OJSTRO-TOVSTO-ZAHUM-BRSTNIK
SKUPNA REKAPITULACIJA:
1 | VODOVOD |  | #VALUE! | EUR
2 | VODOHRAN BOROVC |  | 0 | EUR
3. | VODOHRAN ZAHUM |  | 0 | EUR
4 | PREČRPALIŠČE |  | 0 | EUR
5 | EL. PREČRPALIŠČE |  | 0 | EUR
6 | EL-NN |  | 0 | EUR
7 | EL-KRMILNE POVEZAVE |  | 0 | EUR
| VSE SKUPAJ BREZ DDV: |  | #VALUE! | EUR
| - popust | 0% | #VALUE! | EUR
| SKUPAJ S POPUSTOM brez DDV |  | #VALUE! | EUR
| DDV (+22%) |  | #VALUE! | EUR
| VSE SKUPAJ Z DDV: |  | #VALUE! | EUR
IZJAVA: V ponudbi so zajeta in upoštevana vsa potrebna, tudi pomožna in pripravljalna dela, vključno s dobavo potrebnega materiala in sredstvi za izdelavo / izvedbo posamezne postavke.
UVODNE OPOMBE:
Ponudnik mora pred oddajo ponudb natančno preučiti vso dokumentacijo in vse morebitne nejasnosti, vezane na obseg ali vsebino del, pisno uskladiti z investitorjem oziroma projektantom. Vsa zajeta dela v posameznih postavkah iz popisa del mora izvajalec izvesti v celoti, upoštevajoč ves potreben material in storitve (pomožna dela, transport do mesta vgradnje, zavarovanje dostopov, zavarovanje in varovanje objekta, delovni odri ...) ne glede na to, da to v opisu postavke popisa del morda ni posebej navedeno.
"Ponudnik mora podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za vgradnjo (vzorce). Brez potrditve vgradnja materialov in elementov ni dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroške te materiale oz. elemente odstranil.
Vsa oprema in materiali se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje ter servisiranje (skladno z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika). Upoštevati je potrebno stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno z eventualno pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil pri pooblaščenih institucijah.
Upoštevati je potrebno stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu, ureditev gradbišča, varovanje, izmere na objektu pred in med izvajanjem) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške, pomožna dela, transport do mesta vgradnje.
V enotni ceni mora biti zajeto mdr.: Ograditev in zavarovanje gradbišča (postavitev zaščitnih ograj) Namestitev kontejnerja za gradbene odpadke izdelava gradbiščne in predstavitvene table in opozorilnih tabel Izgradnja gradbiščnih deponij in vzpostavitev prvotnega stanja Stroški za porabo vode in elektrike na gradbišču Dobava, postavitev, odstranitev in najemnina ročnih gasilnih aparatov in opreme. Namestitev pripomočkov za nudenje prve pomoči za delavce na gradbišču. Čiščenje ceste zaradi nanosa umazanije na cesto "Zavarovanje vseh nevarnih mest v različnih fazah gradnje ter zaščita objekta proti umazaniji in poškodbam" "Odvoz materiala v trajno deponijo do 10 km ter plačilo stroškov odlaganja in obdelave odpadkov na trajni deponiji" Zagotovitev skupnega varovalnega ukrepa za zagotavljanje zaščite pred padci z višin Izvedba meritev emisij hrupa, prahu in delovnih pogojev zaposlenih "Pregledi, preizkusi delovnih strojev, opreme in izvedba elektro meritev ter pridobitev listin o ustreznosti za varno delo" "Izdaja atestov, dokazil o skladnosti in navodil za obratovanje in delovanje za vse vgrajene elemente in materiale ter poučitev uporabnika o delovanju" preverba vseh mer na objektu pred izdelavo posameznih elementov
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Pri prirobničnih spojih je potrebno uporabljati ojačana prirobnična tesnila, ki imajo vulkaniziran jekleni obroč in profilirani notranji rob kot npr. KLINGER, vijaki pa morajo biti inox kvalitete AISI 304!
OPOMBA: Fazonski kosi z oznako VRS morajo imeti dvojno obojko, kjer notranji del obojke služi za tesnenje, zunanji del pa za varovanje z zatiči ali varovalno objemko v primeru rezanja cevi. Vsi fazonski kosi morajo biti skladni z zahtevami standarda SIST EN545:2011

## REKAPITULACIJA
Investitor:
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško
VODOVOD OJSTRO-TOVSTO-ZAHUM-BRSTNIK
SKUPNA REKAPITULACIJA:
1 | VEJA 1.0 | #VALUE! | EUR
2 | VEJA 2.0 | 0 | EUR
3. | VEJA 3.0 + 3.1 | 0 | EUR
4 | VEJA 4.0 | 0 | EUR
5 | VEJA 5.0 | 0 | EUR
6 | VEJA 6.0 | 0 | EUR
7 | VEJA 7.0 + 7.1 | #VALUE! | EUR
8 | VEJA 8.0 | 0 | EUR
9 | VEJA 8.1 + 8.2 | 0 | EUR
| SKUPAJ BREZ DDV: | #VALUE! | EUR
IZJAVA: V ponudbi so zajeta in upoštevana vsa potrebna, tudi pomožna in pripravljalna dela, vključno s dobavo potrebnega materiala in sredstvi za izdelavo / izvedbo posamezne postavke.
UVODNE OPOMBE:
Ponudnik mora pred oddajo ponudb natančno preučiti vso dokumentacijo in vse morebitne nejasnosti, vezane na obseg ali vsebino del, pisno uskladiti z investitorjem oziroma projektantom. Vsa zajeta dela v posameznih postavkah iz popisa del mora izvajalec izvesti v celoti, upoštevajoč ves potreben material in storitve (pomožna dela, transport do mesta vgradnje, zavarovanje dostopov, zavarovanje in varovanje objekta, delovni odri ...) ne glede na to, da to v opisu postavke popisa del morda ni posebej navedeno.
"Ponudnik mora podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za vgradnjo (vzorce). Brez potrditve vgradnja materialov in elementov ni dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroške te materiale oz. elemente odstranil.
Vsa oprema in materiali se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje ter servisiranje (skladno z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika). Upoštevati je potrebno stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno z eventualno pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil pri pooblaščenih institucijah.
Upoštevati je potrebno stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu, ureditev gradbišča, varovanje, izmere na objektu pred in med izvajanjem) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške, pomožna dela, transport do mesta vgradnje.
V enotni ceni mora biti zajeto mdr.: Ograditev in zavarovanje gradbišča (postavitev zaščitnih ograj) Namestitev kontejnerja za gradbene odpadke izdelava gradbiščne in predstavitvene table in opozorilnih tabel Izgradnja gradbiščnih deponij in vzpostavitev prvotnega stanja Stroški za porabo vode in elektrike na gradbišču Dobava, postavitev, odstranitev in najemnina ročnih gasilnih aparatov in opreme. Namestitev pripomočkov za nudenje prve pomoči za delavce na gradbišču. Čiščenje ceste zaradi nanosa umazanije na cesto "Zavarovanje vseh nevarnih mest v različnih fazah gradnje ter zaščita objekta proti umazaniji in poškodbam" "Odvoz materiala v trajno deponijo do 10 km ter plačilo stroškov odlaganja in obdelave odpadkov na trajni deponiji" Zagotovitev skupnega varovalnega ukrepa za zagotavljanje zaščite pred padci z višin Izvedba meritev emisij hrupa, prahu in delovnih pogojev zaposlenih "Pregledi, preizkusi delovnih strojev, opreme in izvedba elektro meritev ter pridobitev listin o ustreznosti za varno delo" "Izdaja atestov, dokazil o skladnosti in navodil za obratovanje in delovanje za vse vgrajene elemente in materiale ter poučitev uporabnika o delovanju" preverba vseh mer na objektu pred izdelavo posameznih elementov
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Pri prirobničnih spojih je potrebno uporabljati ojačana prirobnična tesnila, ki imajo vulkaniziran jekleni obroč in profilirani notranji rob kot npr. KLINGER, vijaki pa morajo biti inox kvalitete AISI 304!
OPOMBA: Fazonski kosi z oznako VRS morajo imeti dvojno obojko, kjer notranji del obojke služi za tesnenje, zunanji del pa za varovanje z zatiči ali varovalno objemko v primeru rezanja cevi. Vsi fazonski kosi morajo biti skladni z zahtevami standarda SIST EN545:2011

## VEJA 1-0
VEJA 1.0
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA |  |  | 0 | EUR
2 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  | #VALUE! | EUR
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0 | EUR
4 | CEVI IN CEVNI MATERIAL |  |  | 0 | EUR
5 | TUJE STORITVE |  |  | 0 | EUR
6 | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0 | EUR
7 | NEPREDVIDENA DELA 5% |  |  | #VALUE! | EUR
| SKUPAJ: |  |  | #VALUE! | EUR
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba trase cevovoda, KT točk in objektov (z višinsko navezavo in izdelavo situacije zakoličbe) | m1 | 3914 | 0 | 0
1.2 | Postavitev gradbenih profilov na trasi cevovoda | kos | 368 | 0 | 0
1.3 | Zavarovanje gradbenih profilov | kos | 368 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba obstoječih kom vodov, označitev križanj in nadzor upravlavcev (telekom, elektrika, kabelska, vodovod) | kpl | 1 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje obst kom. vodov pri križanjih in nadzor upravljavcev (telekom, elektrika, kabelska, vodovod) | kos | 10 | 0 | 0
1.6 | Posek in odvoz dreves v območju trase vodovoda (vključno z odstranitvijo panjev) preseka do 40cm, les se doponira po navodilih investitorja, les je last investitorja. | kom | 15 | 0 | 0
1.7 | Čiščenje zarasti (sekanje grmovja, odvoz)
| trasa cevovoda: 100 x 3m = 300 m² | m2 | 300 | 0 | 0
1.8 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo pooblaščenega zbiralca gradbenih odpadkov in stroški deponiranja. | m2 | 1182 | 0 | 0
1.9 | Demontaža obstoječih prometnih znakov na enem podstavku, skladiščenje in ponovna postavitev (ocenjeno). | kos | 4 | 0 | 0
1.10 | Rušenje vseh vrst robnikov z nakladanjem ruševin na tovornjak in odvozom v trajno deponijo pooblaščenega zbiralca gradbenih odpadkov, vključno s stroški deponiranja (ocenjeno). | m1 | 15 | 0 | 0
1.11 | Organizacija gradbišča, postavitev grad. table, zaščitne ograje, ureditev deponij, postavitev kontejnerja za odpadke, elektro priključek za gradbišče, vodovodni priključek, … | kpl | 1 | 0 | 0
1.12 | Zapora občinska ceste komplet z izdelavo elaborata zapore ceste, pridobitvijo soglasja za zaporo in postavitev zapore ter obvozov, varnostnimi ograjami, vrvicami, svetlobnimi oznakami ipd. za čas trajanja gradnje odseka. | kpl | 1 | 0 | 0
1.11 | Postavitve začasnih lesenih prehodov preko izkopanega jarka iz plohov in ograjo iz desk za prehode do objektov. | kos | 12 | 0 | 0
| SKUPAJ PREDDELA: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
2 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA - CEVOVOD in CESTA
2.1 | Strojni ozki izkop jarka v zemlji III. Do IV. ktg. z razpiranjem po potrebi, z dodatkom ročnega izkopa (90%+10%) z odvozom izkopanega materiala v začasno deponijo na razdaljo do 10 km. Širina izkopa je 0,8 - 1,0 m (pri fazonskih komadih). | skupaj: | 5053
| III - IV ktg (75%) | m3 | 3789.75 | 0 | 0
| V ktg (25%) | m3 | 1263.25 | 0 | 0
2.2 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala na stalno deponijo do 10 km (IV. in V. ktg) z razplaniranjem | m3 | 3848 | 0 | 0
2.3 | Površinski izkop plodne zemljine strojno z odmetom ali nalaganjem in odvozom na začasno deponijo (ponovna uporaba za humusiranje). | m3 | 36 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca D16 in izdelava posteljice vodovoda v debelini 10cm. Utrjevanje posteljice Evd≥30 Mpa. | m3 | 391.4 | 0 | 0
2.5 | Dobava kamnitega drobljenca D4 in obsip vodovoda. Obsip se vrši na obeh straneh cevovoda hkrati v plasteh 10-30cm in komprimira z lahkimi komp. sredstvi do Evd≥40MPa. Nadsutje nad temenom cevovoda je min. 30cm. | m3 | 1534.8751 | 0 | 0
2.6 | Strojno ročni zasip cevovoda (85-15 %) z delno sortiranim (prebranim) izkopanim materialom v plasteh po 25cm in komprimirati do naravne zbitosti tal (Evd=10Mpa) z lahkimi komp. sredstvi. | m3 | 2127 | 0 | 0
2.7 | Dobava in montaža lahkega opaža za razpiranje jarka globine 1,20m - 1,50m vključno z vsemi potrebnimi deli, transporti, prestavitvami, pomožnimi materiali, …..po potrebi. | m2 | 7218 | 0 | 0
2.8 | Izdelava betonskih sidrnih blokov komplet z opažem na lomih cevovoda 45° in več 0.75m3/m1 | kpl | 124 | 0 | 0
2.9 | Planiranje terena na travnikih in gozdu v debelini 15cm ter zatravitev z avtohtonimi travnimi semeni. Uporaba (nalaganje in dobava) izkopanega humusa (postavka 2.3). | m3 | 36 | 0 | 0
2.10 | Čiščenje in poglobitev obstoječih jarkov vključno z profiliranjem jarka ter nalaganjem in odvozom izkopanega meteriala na stalno deponijo. Ocenjena količina izkopa je 0,30 m³/m¹. | m1 | 1535 | 0 | 0
2.11 | Kompletna izdelava izpustnega objekta iz MB 15 po detajlu. Upoštevamo delo za izvedbo, vključno z zemeljskimi deli | kos | 8 | 0 | 0
2.12 | Dodatna dela bagra pri prenosih materiala in planiranju odvišnega materiala | ur | 30 | 0 | 0
2.13 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje vodovoda in jaškov. | kpl | 1 | 0 | 0
2.14 | Izdelava in valjanje planuma vozišča do potrebne zbitosti in do natančnosti +-5cm. | m2 | 4701 | 0 | 0
2.15 | Dobava in polaganje zaščitnih PVC cevi fi 250 mm/SN 8 (po detajlu). Upoštevana je zatesnitev z zaključno tesnilno manšeto ter izdelava kovinskih obročev za vodenje cevi v zaščitni cevi ( pri prečkanju s telekomunikacijskim kablom električnim kablom, cesto). | m' | 194 | 0 | 0
2.16 | Izvedba obveznega dela hišnega priključka (cca 1 m izven ceste) | kos | 18 | 0 | 0
2.17 | Izdelava vrtine po tehnologiji vodenega vrtanja za za uvlačenje jeklene cevi (vključena dobava jeklene cevi) dimenzij fi 219 mm x 7,1 mm (po tehnologiji Grundodrill ali enakovredno) z montažo cevi in z dobavo vsega pomožnega materiala pri prečkanju regionalne ceste, vključno z vsemi dodatnimi in potrebnimi deli. | m' | 8,7 | 0 | #VALUE!
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN GRADBENA DELA: |  |  |  | #VALUE!
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE-obnova ceste
3.1 | Izdelava nevezane nosilne plasti prodca v debelini min. 35 cm (greda). | m3 | 538 | 0 | 0
3.2 | Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini min. 30 cm (tampon). | m3 | 1383 | 0 | 0
3.3 | Pobrizg asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2, 2x | m2 | 591 | 0 | 0
3.4 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke cca 0.50m, (vključno z dobavo materiala). | m2 | 772 | 0 | 0
3.5 | Dobava in izdelava nosilne plasti plasti iz AC 22 base B 50/70, A4 v debelini 6 cm | m2 | 1182 | 0 | 0
3.6 | Dobava in izdelava obrabne in zaporne plasti AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm. | m2 | 1182 | 0 | 0
3.7 | Izdelava asfaltne mulde širine 0,50m vključno z dobavo materiala, sloji in nosilnost je enaka kot na vozišču. | m1 | 772 | 0 | 0
3.8 | Dobava in zasip jarka v makadamski cesti z zaščitno plastjo v deb. 2 cm iz zmesi kamnitih zrn za zaklinjenje (grobi pesek 0/8 mm) | m2 | 3423 | 0 | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
4 | CEVI IN CEVNI MATERIAL
Opomba: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje ter ves drobni montažni material in tesnila! V ceni vodovodnih cevi je potrebno upoštevati kalo zaradi razrezov, spajanj, lokov, ... v višini 5% dolžine.
Vijačni material (matice in vijaki) upoštevati INOX AISI 304.
4.1 | Dobava, transport, polaganje in montaža vodovodnih cevi:
| PE100 DN110 PN16 | m1 | 3914 | 0 | 0
4.2 | Dobava, transport, polaganje in montaža fazonskih kosov in armatur:
| T kos 100/100, PN16 | kos | 1 | 0 | 0
| T kos 100/80, PN16 | kos | 5 | 0 | 0
| T kos 100/50, PN16 | kos | 23 | 0 | 0
| FF kos DN100, L=500mm | kos | 2 | 0 | 0
| FF kos DN80, L=1000mm | kos | 5 | 0 | 0
| FF kos DN50, L=1000mm | kos | 24 | 0 | 0
| FF kos DN50, L=400mm | kos | 8 | 0 | 0
| N90 kos DN80 | kos | 5 | 0 | 0
| N90 kos DN50 | kos | 8 | 0 | 0
| Q90 kos DN50 | kos | 8 | 0 | 0
| Prirobnica DN110/100 (S2000 ali ekv.) | kos | 60 | 0 | 0
| Prirobnica DN90/80 (S2000 ali ekv.) | kos | 1 | 0 | 0
| Prirobnica DN63/50 (S2000 ali ekv.) | kos | 2 | 0 | 0
| X kos DN100 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadzemni hidrant DN80, INOX, prelomni, L=1250mm | kos | 5 | 0 | 0
| Avtomatski odzračnik DN50, (Hawle ali ekv.) | kos | 10 | 0 | 0
E2 zasun PN16 (Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k.
| DN100, PN16 | kos | 20 | 0 | 0
| DN80, PN16 | kos | 6 | 0 | 0
| DN50, PN16 | kos | 13 | 0 | 0
4.3 | Dobava in polaganje opozorilnega traku vodovod z indikatorjem na globini cca 50cm | m1 | 3914 | 0 | 0
4.4 | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračevanje, merjenje tlaka, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika (cevovod in hidranti). | m1 | 3914 | 0 | 0
4.5 | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika. | m1 | 3914 | 0 | 0
4.6 | Izpiranje cevovoda vključno z dobavo pitne vode in vsemi potrebnimi deli. | kpl | 1 | 0 | 0
4.7 | Dobava in vgradnja napisne tablice z oznakami in številkami zasunov, hidrantov, oznaka prečkanj vodotokov, razdalj in njihovo lokacijo, vključno pritrditev na nosilni drog - antikoroztijsko zaščiten, izdelan iz cevi DN40 x 2500 mm, z betonskim podstavkom 20x20x60 cm, vključno pritrdilni in pomožni material. | kpl | 4 | 0 | 0
4.8 | Dobava in vgradnja žabje zaklopke DN50 na cevi praznotok v betonskem jašku. | kpl | 8 | 0 | 0
| SKUPAJ CEVI IN CEVNI MATERIAL |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Izdelava PID dokumetnacije (primar) | kpl | 1 | 0 | 0
5.2 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja vodovoda in priprava elaborata za vpis v kataster GJI (primar in sekundar) | kpl | 1 | 0 | 0
5.3 | Projektantski nadzor | ura | 50 | 0 | 0
5.4 | Nadzor geologa / geomehanika | ura | 50 | 0 | 0
5.5 | Izdelava in dobava funkcijskih navodil za vzrdževanje in obratovanje sistema, izdelava dokazila o zanesljivosti objekta ter uvajanje upravljavca v delovanje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
5.6 | Regulacija armatur in preizkusno obratovanje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
5.7 | Montaža in prevezava novega vodovoda na obstoječe vode - dela izvede upravljavec vodovodnega omrežja Komunala Laško. | ura | 40 | 0 | 0
5.8 | Nadzor upravljavca vodovoda pri gradnji vodovoda (koordinacije, terenski ogledi, strokovna svetovanja, …). | ura | 150 | 0 | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
6 | ZAKLJUČNA DELA:
6.1 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje, čiščenje gradbišča po celotni trasi, popravila zaradi gradnje poškodovanih plotov, ograj, uvozov, cestnih priključkov. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0

## VEJA 2-0
VEJA 2.0
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA |  |  | 0 | EUR
2 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  | 0 | EUR
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0 | EUR
4 | CEVI IN CEVNI MATERIAL |  |  | 0 | EUR
5 | TUJE STORITVE |  |  | 0 | EUR
6 | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0 | EUR
7 | NEPREDVIDENA DELA 5% |  |  | 0 | EUR
| SKUPAJ: |  |  | 0 | EUR
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba trase cevovoda, KT točk in objektov (z višinsko navezavo in izdelavo situacije zakoličbe) | m1 | 655 | 0 | 0
1.2 | Postavitev gradbenih profilov na trasi cevovoda | kos | 54 | 0 | 0
1.3 | Zavarovanje gradbenih profilov | kos | 54 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba obstoječih kom vodov, označitev križanj in nadzor upravlavcev (telekom, elektrika, kabelska, vodovod) | kpl | 1 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje obst kom. vodov pri križanjih in nadzor upravljavcev (telekom, elektrika, kabelska, vodovod) | kos | 6 | 0 | 0
1.6 | Posek in odvoz dreves v območju trase vodovoda (vključno z odstranitvijo panjev) preseka do 40cm, les se doponira po navodilih investitorja, les je last investitorja. | kom | 3 | 0 | 0
1.7 | Čiščenje zarasti (sekanje grmovja, odvoz)
| trasa cevovoda: 100 x 3m = 300 m² | m2 | 10 | 0 | 0
1.8 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo pooblaščenega zbiralca gradbenih odpadkov in stroški deponiranja. | m2 | 798 | 0 | 0
1.9 | Demontaža obstoječih prometnih znakov na enem postavku, skladiščenje in ponovna postavitev (ocenjeno) | kos | 1 | 0 | 0
1.10 | Rušenje vseh vrst robnikov z nakladanjem ruševin na tovornjak in odvozom v trajno deponijo pooblaščenega zbiralca gradbenih odpadkov, vključno s stroški deponiranja (ocenjeno). | m1 | 5 | 0 | 0
1.11 | Organizacija gradbišča, postavitev grad. table, zaščitne ograje, ureditev deponij, postavitev kontejnerja za odpadke, elektro priključek za gradbišče, vodovodni priključek, … | kpl | 1 | 0 | 0
1.12 | Zapora občinska ceste komplet z izdelavo elaborata zapore ceste, pridobitvijo soglasja za zaporo in postavitev zapore ter obvozov, varnostnimi ograjami, vrvicami, svetlobnimi oznakami ipd. za čas trajanja gradnje odseka. | kpl | 1 | 0 | 0
1.13 | Postavitve začasnih lesenih prehodov preko izkopanega jarka iz plohov in ograjo iz desk za prehode do objektov. | kos | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ PREDDELA: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
2 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA - CEVOVOD in CESTA
2.1 | Strojni ozki izkop jarka v zemlji III. Do IV. ktg. z razpiranjem po potrebi, z dodatkom ročnega izkopa (90%+10%) z odvozom izkopanega materiala v začasno deponijo na razdaljo do 10 km. Širina izkopa je 0,8 - 1,0 m (pri fazonskih komadih). | skupaj: | 852
| III - IV ktg (75%) | m3 | 639 | 0 | 0
| V ktg (25%) | m3 | 213 | 0 | 0
2.2 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala na stalno deponijo do 10 km (IV. in V. ktg) z razplaniranjem | m3 | 814 | 0 | 0
2.3 | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca D16 in izdelava posteljice vodovoda v debelini 10cm. Utrjevanje posteljice Evd≥30 Mpa. | m3 | 66 | 0 | 0
2.4 | Dobava kamnitega drobljenca D4 in obsip vodovoda. Obsip se vrši na obeh straneh cevovoda hkrati v plasteh 10-30cm in komprimira z lahkimi komp. sredstvi do Evd≥40MPa. Nadsutje nad temenom cevovoda je min. 30cm. | m3 | 231 | 0 | 0
2.5 | Strojno ročni zasip cevovoda (85-15 %) z delno sortiranim (prebranim) izkopanim materialom v plasteh po 25cm in komprimirati do naravne zbitosti tal (Evd=10Mpa) z lahkimi komp. sredstvi. | m3 | 128 | 0 | 0
2.6 | Dobava in montaža lahkega opaža za razpiranje jarka globine 1,20m - 1,50m vključno z vsemi potrebnimi deli, transporti, prestavitvami, pomožnimi materiali, …..po potrebi. | m2 | 1662 | 0 | 0
2.7 | Izdelava betonskih sidrnih blokov komplet z opažem na lomih cevovoda 45° in več 0.75m3/m1 | kpl | 19 | 0 | 0
2.8 | Čiščenje in poglobitev obstoječih jarkov vključno z profiliranjem jarka ter nalaganjem in odvozom izkopanega meteriala na stalno deponijo. Ocenjena količina izkopa je 0,30 m³/m¹. | m1 | 328 | 0 | 0
2.9 | Kompletna izdelava izpustnega objekta iz MB 15 po detajlu. Upoštevamo delo za izvedbo, vključno z zemeljskimi deli | kos | 1 | 0 | 0
2.10 | Dodatna dela bagra pri prenosih materiala in planiranju odvišnega materiala | ur | 5 | 0 | 0
2.11 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje vodovoda in jaškov. | kpl | 1 | 0 | 0
2.12 | Izdelava in valjanje planuma vozišča do potrebne zbitosti in do natančnosti +-5cm. | m2 | 798 | 0 | 0
2.13 | Dobava in polaganje zaščitnih PVC cevi fi 250 mm/SN 8 (po detajlu). Upoštevana je zatesnitev z zaključno tesnilno manšeto ter izdelava kovinskih obročev za vodenje cevi v zaščitni cevi ( pri prečkanju s telekomunikacijskim kablom električnim kablom, cesto). | m' | 37 | 0 | 0
2.14 | Izvedba obveznega dela hišnega priključka (cca 1 m izven ceste) | kos | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE-obnova ceste
3.1 | Izdelava nevezane nosilne plasti prodca v debelini min. 35 cm (greda). | m3 | 230 | 0 | 0
3.2 | Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini min. 30 cm (tampon). | m3 | 492 | 0 | 0
3.3 | Pobrizg asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2, 2x | m2 | 743 | 0 | 0
3.4 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke cca 0.50m, (vključno z dobavo materiala). | m2 | 1310 | 0 | 0
3.5 | Dobava in izdelava nosilne plasti plasti iz AC 22 base B 50/70, A4 v debelini 6 cm | m2 | 743 | 0 | 0
3.6 | Dobava in izdelava obrabne in zaporne plasti AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm. | m2 | 743 | 0 | 0
3.7 | Izdelava asfaltne mulde širine 0,50m vključno z dobavo materiala, sloji in nosilnost je enaka kot na vozišču. | m1 | 327 | 0 | 0
3.8 | Dobava in zasip jarka v makadamski cesti z zaščitno plastjo v deb. 2 cm iz zmesi kamnitih zrn za zaklinjenje (grobi pesek 0/8 mm) | m2 | 30 | 0 | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
4 | CEVI IN CEVNI MATERIAL
Opomba: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje ter ves drobni montažni material in tesnila! V ceni vodovodnih cevi je potrebno upoštevati kalo zaradi razrezov, spajanj, lokov, ... v višini 5% dolžine.
Vijačni material (matice in vijaki) upoštevati INOX AISI 304.
4.1 | Dobava, transport, polaganje in montaža vodovodnih cevi:
| PE100 DN110 PN16 | m1 | 288 | 0 | 0
| PE100 DN75 PN16 | m1 | 427 | 0 | 0
4.2 | Dobava, transport, polaganje in montaža fazonskih kosov in armatur:
| T kos 100/80, PN16 | kos | 1 | 0 | 0
| T kos 65/50, PN16 | kos | 1 | 0 | 0
| FFR kos DN100/65 | kos | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80, L=1000mm | kos | 1 | 0 | 0
| FF kos DN50, L=1000mm | kos | 3 | 0 | 0
| FF kos DN50, L=400mm | kos | 1 | 0 | 0
| N90 kos DN80 | kos | 1 | 0 | 0
| N90 kos DN50 | kos | 1 | 0 | 0
| Q90 kos DN50 | kos | 1 | 0 | 0
| Prirobnica DN110/100 (S2000 ali ekv.) | kos | 1 | 0 | 0
| Prirobnica DN75/65 (S2000 ali ekv.) | kos | 2 | 0 | 0
| X kos DN65 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadzemni hidrant DN80, INOX, prelomni, L=1250mm | kos | 1 | 0 | 0
E2 zasun PN16 (Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k.
| DN80, PN16 | kos | 1 | 0 | 0
| DN50, PN16 | kos | 1 | 0 | 0
| Zasun za redukcijo tlaka (dvokomorni hidravlični) DN100, 16PN (Hawle art.no 1500 ali ekv.) | kos | 1 | 0 | 0
4.3 | Dobava in polaganje opozorilnega traku vodovod z indikatorjem na globini cca 50cm | m1 | 655 | 0 | 0
4.4 | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračevanje, merjenje tlaka, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika (cevovod in hidranti). | m1 | 655 | 0 | 0
4.5 | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika. | m1 | 655 | 0 | 0
4.6 | Izpiranje cevovoda vključno z dobavo pitne vode in vsemi potrebnimi deli. | kpl | 1 | 0 | 0
4.7 | Dobava in vgradnja napisne tablice z oznakami in številkami zasunov, hidrantov, oznaka prečkanj vodotokov, razdalj in njihovo lokacijo, vključno pritrditev na nosilni drog - antikoroztijsko zaščiten, izdelan iz cevi DN40 x 2500 mm, z betonskim podstavkom 20x20x60 cm, vključno pritrdilni in pomožni material. | kpl | 2 | 0 | 0
4.8 | Dobava in vgradnja žabje zaklopke DN50 na cevi praznotok v betonskem jašku. | kpl | 1 | 0 | 0
4.9 | Dobava, kompletna izdelava in vgradnja tipskega armiranobetonskega jaška 2,5 m x 1,8 m, globine 1,9 m za reducirni ventil, vključno z izdelavo betonske posteljice iz C12/15 v debelin 10 cm, izkopom v III-IV ktg (0,50 m³/kom), vključno z LTŽ pokrovom. V postavki so všteti tudi vsi potrebni fazonski komadi (po priloženem detajlu v montažnih shemah) ter vsa potrebna dodatna dela. | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ CEVI IN CEVNI MATERIAL |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Izdelava PID dokumetnacije (primar) | kpl | 1 | 0 | 0
5.2 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja vodovoda in priprava elaborata za vpis v kataster GJI (primar in sekundar) | kpl | 1 | 0 | 0
5.3 | Projektantski nadzor | ura | 5 | 0 | 0
5.4 | Nadzor geologa / geomehanika | ura | 5 | 0 | 0
5.5 | Izdelava in dobava funkcijskih navodil za vzrdževanje in obratovanje sistema, izdelava dokazila o zanesljivosti objekta ter uvajanje upravljavca v delovanje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
5.6 | Regulacija armatur in preizkusno obratovanje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
5.7 | Montaža in prevezava novega vodovoda na obstoječe vode - dela izvede upravljavec vodovodnega omrežja Komunala Laško. | ura | 2 | 0 | 0
5.8 | Nadzor upravljavca vodovoda pri gradnji vodovoda (koordinacije, terenski ogledi, strokovna svetovanja, …). | ura | 8 | 0 | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
6 | ZAKLJUČNA DELA:
6.1 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje, čiščenje gradbišča po celotni trasi, popravila zaradi gradnje poškodovanih plotov, ograj, uvozov, cestnih priključkov. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0

## VEJA 5-0
VEJA 5.0
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA |  |  | 0 | EUR
2 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  | 0 | EUR
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0 | EUR
4 | CEVI IN CEVNI MATERIAL |  |  | 0 | EUR
5 | TUJE STORITVE |  |  | 0 | EUR
6 | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0 | EUR
7 | NEPREDVIDENA DELA 5% |  |  | 0 | EUR
| SKUPAJ: |  |  | 0 | EUR
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba trase cevovoda, KT točk in objektov (z višinsko navezavo in izdelavo situacije zakoličbe) | m1 | 258 | 0 | 0
1.2 | Postavitev gradbenih profilov na trasi cevovoda | kos | 20 | 0 | 0
1.3 | Zavarovanje gradbenih profilov | kos | 20 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba obstoječih kom vodov, označitev križanj in nadzor upravlavcev (telekom, elektrika, kabelska, vodovod) | kpl | 1 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje obst kom. vodov pri križanjih in nadzor upravljavcev (telekom, elektrika, kabelska, vodovod) | kos | 1 | 0 | 0
1.6 | Posek in odvoz dreves v območju trase vodovoda (vključno z odstranitvijo panjev) preseka do 40cm, les se doponira po navodilih investitorja, les je last investitorja. | kom | 5 | 0 | 0
1.7 | Čiščenje zarasti (sekanje grmovja, odvoz)
| trasa cevovoda: 5 x 3m = 300 m² | m2 | 300 | 0 | 0
1.8 | Rušenje vseh vrst robnikov z nakladanjem ruševin na tovornjak in odvozom v trajno deponijo pooblaščenega zbiralca gradbenih odpadkov, vključno s stroški deponiranja (ocenjeno). | m1 | 20 | 0 | 0
1.9 | Organizacija gradbišča, postavitev grad. table, zaščitne ograje, ureditev deponij, postavitev kontejnerja za odpadke, elektro priključek za gradbišče, vodovodni priključek, … | kpl | 1 | 0 | 0
1.10 | Postavitve začasnih lesenih prehodov preko izkopanega jarka iz plohov in ograjo iz desk za prehode do objektov. | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ PREDDELA: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
2 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA - CEVOVOD in CESTA
2.1 | Strojni ozki izkop jarka v zemlji III. Do IV. ktg. z razpiranjem po potrebi, z dodatkom ročnega izkopa (90%+10%) z odvozom izkopanega materiala v začasno deponijo na razdaljo do 10 km. Širina izkopa je 0,8 - 1,0 m (pri fazonskih komadih). | skupaj: | 286
| III - IV ktg (75%) | m3 | 214.5 | 0 | 0
| V ktg (25%) | m3 | 71.5 | 0 | 0
2.2 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala na stalno deponijo do 10 km (IV. in V. ktg) z razplaniranjem | m3 | 136 | 0 | 0
2.3 | Površinski izkop plodne zemljine strojno z odmetom ali nalaganjem in odvozom na začasno deponijo (ponovna uporaba za humusiranje). | m3 | 50 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca D16 in izdelava posteljice vodovoda v debelini 10cm. Utrjevanje posteljice Evd≥30 Mpa. | m3 | 25.8 | 0 | 0
2.5 | Dobava kamnitega drobljenca D4 in obsip vodovoda. Obsip se vrši na obeh straneh cevovoda hkrati v plasteh 10-30cm in komprimira z lahkimi komp. sredstvi do Evd≥40MPa. Nadsutje nad temenom cevovoda je min. 30cm. | m3 | 101.1747 | 0 | 0
2.6 | Strojno ročni zasip cevovoda (85-15 %) z delno sortiranim (prebranim) izkopanim materialom v plasteh po 25cm in komprimirati do naravne zbitosti tal (Evd=10Mpa) z lahkimi komp. sredstvi. | m3 | 150 | 0 | 0
2.7 | Dobava in montaža lahkega opaža za razpiranje jarka globine 1,20m - 1,50m vključno z vsemi potrebnimi deli, transporti, prestavitvami, pomožnimi materiali, …..po potrebi. | m2 | 672 | 0 | 0
2.8 | Izdelava betonskih sidrnih blokov komplet z opažem na lomih cevovoda 45° in več 0.75m3/m1 | kpl | 19 | 0 | 0
2.9 | Planiranje terena na travnikih in gozdu v debelini 15cm ter zatravitev z avtohtonimi travnimi semeni. Uporaba (nalaganje in dobava) izkopanega humusa (postavka 2.3). | m3 | 50 | 0 | 0
2.10 | Čiščenje in poglobitev obstoječih jarkov vključno z profiliranjem jarka ter nalaganjem in odvozom izkopanega meteriala na stalno deponijo. Ocenjena količina izkopa je 0,30 m³/m¹. | m1 | 8 | 0 | 0
2.11 | Kompletna izdelava izpustnega objekta iz MB 15 po detajlu. Upoštevamo delo za izvedbo, vključno z zemeljskimi deli | kos | 1 | 0 | 0
2.12 | Dodatna dela bagra pri prenosih materiala in planiranju odvišnega materiala | ur | 3 | 0 | 0
2.13 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje vodovoda in jaškov. | kpl | 1 | 0 | 0
2.14 | Izdelava in valjanje planuma vozišča do potrebne zbitosti in do natančnosti +-5cm. | m2 | 8 | 0 | 0
2.15 | Dobava in polaganje zaščitnih PVC cevi fi 250 mm/SN 8 (po detajlu). Upoštevana je zatesnitev z zaključno tesnilno manšeto ter izdelava kovinskih obročev za vodenje cevi v zaščitni cevi ( pri prečkanju s telekomunikacijskim kablom električnim kablom, cesto). | m' | 4 | 0 | 0
2.16 | Izvedba obveznega dela hišnega priključka (cca 1 m izven ceste) | kos | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE-obnova ceste
3.1 | Izdelava nevezane nosilne plasti prodca v debelini min. 35 cm (greda). | m3 | 4 | 0 | 0
3.2 | Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini min. 30 cm (tampon). | m3 | 3.5 | 0 | 0
3.3 | Dobava in zasip jarka v makadamski cesti z zaščitno plastjo v deb. 2 cm iz zmesi kamnitih zrn za zaklinjenje (grobi pesek 0/8 mm) | m2 | 8 | 0 | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
4 | CEVI IN CEVNI MATERIAL
Opomba: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje ter ves drobni montažni material in tesnila! V ceni vodovodnih cevi je potrebno upoštevati kalo zaradi razrezov, spajanj, lokov, ... v višini 5% dolžine.
Vijačni material (matice in vijaki) upoštevati INOX AISI 304.
4.1 | Dobava, transport, polaganje in montaža vodovodnih cevi:
| PE100 DN110 PN16 | m1 | 258 | 0 | 0
4.2 | Dobava, transport, polaganje in montaža fazonskih kosov in armatur:
| T kos 100/80, PN16 | kos | 3 | 0 | 0
| T kos 100/50, PN16 | kos | 2 | 0 | 0
| FF kos DN80, L=1000mm | kos | 1 | 0 | 0
| FF kos DN50, L=1000mm | kos | 3 | 0 | 0
| FF kos DN50, L=400mm | kos | 1 | 0 | 0
| N90 kos DN80 | kos | 1 | 0 | 0
| N90 kos DN50 | kos | 1 | 0 | 0
| Q90 kos DN50 | kos | 1 | 0 | 0
| Prirobnica DN110/100 (S2000 ali ekv.) | kos | 5 | 0 | 0
| prirobnica X DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadzemni hidrant DN80, INOX, prelomni, L=1250mm | kos | 1 | 0 | 0
| Avtomatski odzračnik DN50, (Hawle ali ekv.) | kos | 1 | 0 | 0
E2 zasun PN16 (Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k.
| DN100, PN16 | kos | 3 | 0 | 0
| DN80, PN16 | kos | 3 | 0 | 0
| DN50, PN16 | kos | 1 | 0 | 0
| Zasun za redukcijo tlaka (dvokomorni hidravlični) DN100, 16PN (Hawle art.no 1500 ali ekv.) | kos | 1 | 0 | 0
4.3 | Dobava in polaganje opozorilnega traku vodovod z indikatorjem na globini cca 50cm | m1 | 258 | 0 | 0
4.4 | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračevanje, merjenje tlaka, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika (cevovod in hidranti). | m1 | 258 | 0 | 0
4.5 | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika. | m1 | 258 | 0 | 0
4.6 | Izpiranje cevovoda vključno z dobavo pitne vode in vsemi potrebnimi deli. | kpl | 1 | 0 | 0
4.7 | Dobava in vgradnja napisne tablice z oznakami in številkami zasunov, hidrantov, oznaka prečkanj vodotokov, razdalj in njihovo lokacijo, vključno pritrditev na nosilni drog - antikoroztijsko zaščiten, izdelan iz cevi DN40 x 2500 mm, z betonskim podstavkom 20x20x60 cm, vključno pritrdilni in pomožni material. | kpl | 5 | 0 | 0
4.8 | Dobava in vgradnja žabje zaklopke DN50 na cevi praznotok v betonskem jašku. | kpl | 1 | 0 | 0
4.9 | Dobava, kompletna izdelava in vgradnja tipskega armiranobetonskega jaška 2,5 m x 1,8 m, globine 1,9 m za reducirni ventil, vključno z izdelavo betonske posteljice iz C12/15 v debelin 10 cm, izkopom v III-IV ktg (0,50 m³/kom), vključno z LTŽ pokrovom. V postavki so všteti tudi vsi potrebni fazonski komadi (po priloženem detajlu v montažnih shemah) ter vsa potrebna dodatna dela. | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ CEVI IN CEVNI MATERIAL |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Izdelava PID dokumetnacije (primar) | kpl | 1 | 0 | 0
5.2 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja vodovoda in priprava elaborata za vpis v kataster GJI (primar in sekundar) | kpl | 1 | 0 | 0
5.3 | Projektantski nadzor | ura | 50 | 0 | 0
5.4 | Nadzor geologa / geomehanika | ura | 50 | 0 | 0
5.5 | Izdelava in dobava funkcijskih navodil za vzrdževanje in obratovanje sistema, izdelava dokazila o zanesljivosti objekta ter uvajanje upravljavca v delovanje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
5.6 | Regulacija armatur in preizkusno obratovanje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
5.7 | Montaža in prevezava novega vodovoda na obstoječe vode - dela izvede upravljavec vodovodnega omrežja Komunala Laško. | ura | 40 | 0 | 0
5.8 | Nadzor upravljavca vodovoda pri gradnji vodovoda (koordinacije, terenski ogledi, strokovna svetovanja, …). | ura | 150 | 0 | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
6 | ZAKLJUČNA DELA:
6.1 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje, čiščenje gradbišča po celotni trasi, popravila zaradi gradnje poškodovanih plotov, ograj, uvozov, cestnih priključkov. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0

## VEJA 3-0+3-1
VEJA 3.0 + 3.1
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA |  |  | 0 | EUR
2 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  | 0 | EUR
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0 | EUR
4 | CEVI IN CEVNI MATERIAL |  |  | 0 | EUR
5 | TUJE STORITVE |  |  | 0 | EUR
6 | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0 | EUR
7 | NEPREDVIDENA DELA 5% |  |  | 0 | EUR
| SKUPAJ: |  |  | 0 | EUR
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba trase cevovoda, KT točk in objektov (z višinsko navezavo in izdelavo situacije zakoličbe) | m1 | 1098 | 0 | 0
1.2 | Postavitev gradbenih profilov na trasi cevovoda | kos | 65 | 0 | 0
1.3 | Zavarovanje gradbenih profilov | kos | 65 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba obstoječih kom vodov, označitev križanj in nadzor upravlavcev (telekom, elektrika, kabelska, vodovod) | kpl | 1 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje obst kom. vodov pri križanjih in nadzor upravljavcev (telekom, elektrika, kabelska, vodovod) | kos | 1 | 0 | 0
1.6 | Posek in odvoz dreves v območju trase vodovoda (vključno z odstranitvijo panjev) preseka do 40cm, les se doponira po navodilih investitorja, les je last investitorja. | kom | 18 | 0 | 0
1.7 | Čiščenje zarasti (sekanje grmovja, odvoz)
| trasa cevovoda: 50 x 3m = 150 m² | m2 | 150 | 0 | 0
1.8 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo pooblaščenega zbiralca gradbenih odpadkov in stroški deponiranja. | m2 | 636 | 0 | 0
1.9 | Demontaža obstoječih prometnih znakov na enem postavku, skladiščenje in ponovna postavitev (ocenjeno) | kos | 1 | 0 | 0
1.10 | Rušenje vseh vrst robnikov z nakladanjem ruševin na tovornjak in odvozom v trajno deponijo pooblaščenega zbiralca gradbenih odpadkov, vključno s stroški deponiranja (ocenjeno). | m1 | 10 | 0 | 0
1.11 | Organizacija gradbišča, postavitev grad. table, zaščitne ograje, ureditev deponij, postavitev kontejnerja za odpadke, elektro priključek za gradbišče, vodovodni priključek, … | kpl | 1 | 0 | 0
1.12 | Zapora občinska ceste komplet z izdelavo elaborata zapore ceste, pridobitvijo soglasja za zaporo in postavitev zapore ter obvozov, varnostnimi ograjami, vrvicami, svetlobnimi oznakami ipd. za čas trajanja gradnje odseka. | kpl | 1 | 0 | 0
1.13 | Postavitve začasnih lesenih prehodov preko izkopanega jarka iz plohov in ograjo iz desk za prehode do objektov. | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ PREDDELA: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
2 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA - CEVOVOD in CESTA
2.1 | Strojni ozki izkop jarka v zemlji III. Do IV. ktg. z razpiranjem po potrebi, z dodatkom ročnega izkopa (90%+10%) z odvozom izkopanega materiala v začasno deponijo na razdaljo do 10 km. Širina izkopa je 0,8 - 1,0 m (pri fazonskih komadih). | skupaj: | 1428
| III - IV ktg (75%) | m3 | 1071 | 0 | 0
| V ktg (25%) | m3 | 357 | 0 | 0
2.2 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala na stalno deponijo do 10 km (IV. in V. ktg) z razplaniranjem | m3 | 786 | 0 | 0
2.3 | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca D16 in izdelava posteljice vodovoda v debelini 10cm. Utrjevanje posteljice Evd≥30 Mpa. | m3 | 109.8 | 0 | 0
2.4 | Dobava kamnitega drobljenca D4 in obsip vodovoda. Obsip se vrši na obeh straneh cevovoda hkrati v plasteh 10-30cm in komprimira z lahkimi komp. sredstvi do Evd≥40MPa. Nadsutje nad temenom cevovoda je min. 30cm. | m3 | 430.5807 | 0 | 0
2.5 | Strojno ročni zasip cevovoda (85-15 %) z delno sortiranim (prebranim) izkopanim materialom v plasteh po 25cm in komprimirati do naravne zbitosti tal (Evd=10Mpa) z lahkimi komp. sredstvi. | m3 | 737 | 0 | 0
2.6 | Dobava in montaža lahkega opaža za razpiranje jarka globine 1,20m - 1,50m vključno z vsemi potrebnimi deli, transporti, prestavitvami, pomožnimi materiali, …..po potrebi. | m2 | 2786 | 0 | 0
2.7 | Izdelava betonskih sidrnih blokov komplet z opažem na lomih cevovoda 45° in več 0.75m3/m1 | kpl | 24 | 0 | 0
2.8 | Čiščenje in poglobitev obstoječih jarkov vključno z profiliranjem jarka ter nalaganjem in odvozom izkopanega meteriala na stalno deponijo. Ocenjena količina izkopa je 0,30 m³/m¹. | m1 | 1098 | 0 | 0
2.9 | Kompletna izdelava izpustnega objekta iz MB 15 po detajlu. Upoštevamo delo za izvedbo, vključno z zemeljskimi deli | kos | 1 | 0 | 0
2.10 | Dodatna dela bagra pri prenosih materiala in planiranju odvišnega materiala | ur | 15 | 0 | 0
2.11 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje vodovoda in jaškov. | kpl | 1 | 0 | 0
2.12 | Izdelava in valjanje planuma vozišča do potrebne zbitosti in do natančnosti +-5cm. | m2 | 1098 | 0 | 0
2.13 | Dobava in polaganje zaščitnih PVC cevi fi 250 mm/SN 8 (po detajlu). Upoštevana je zatesnitev z zaključno tesnilno manšeto ter izdelava kovinskih obročev za vodenje cevi v zaščitni cevi ( pri prečkanju s telekomunikacijskim kablom električnim kablom, cesto). | m' | 41 | 0 | 0
2.14 | Izvedba obveznega dela hišnega priključka (cca 1 m izven ceste) | kos | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE-obnova ceste
3.1 | Izdelava nevezane nosilne plasti prodca v debelini min. 35 cm (greda). | m3 | 81 | 0 | 0
3.2 | Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini min. 30 cm (tampon). | m3 | 207 | 0 | 0
3.3 | Pobrizg asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2, 2x | m2 | 636 | 0 | 0
3.4 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke cca 0.50m, (vključno z dobavo materiala). | m2 | 230 | 0 | 0
3.5 | Dobava in izdelava nosilne plasti plasti iz AC 22 base B 50/70, A4 v debelini 6 cm | m2 | 636 | 0 | 0
3.6 | Dobava in izdelava obrabne in zaporne plasti AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm. | m2 | 636 | 0 | 0
3.7 | Izdelava asfaltne mulde širine 0,50m vključno z dobavo materiala, sloji in nosilnost je enaka kot na vozišču. | m1 | 205 | 0 | 0
3.8 | Dobava in zasip jarka v makadamski cesti z zaščitno plastjo v deb. 2 cm iz zmesi kamnitih zrn za zaklinjenje (grobi pesek 0/8 mm) | m2 | 2628 | 0 | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
4 | CEVI IN CEVNI MATERIAL
Opomba: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje ter ves drobni montažni material in tesnila! V ceni vodovodnih cevi je potrebno upoštevati kalo zaradi razrezov, spajanj, lokov, ... v višini 5% dolžine.
Vijačni material (matice in vijaki) upoštevati INOX AISI 304.
4.1 | Dobava, transport, polaganje in montaža vodovodnih cevi:
| PE100 fi 110 PN16 | m1 | 1064 | 0 | 0
| PE100 fi 90 PN16 | m1 | 34 | 0 | 0
4.2 | Dobava, transport, polaganje in montaža fazonskih kosov in armatur:
| T kos 100/80, PN16 | kos | 3 | 0 | 0
| T kos 100/50, PN16 | kos | 4 | 0 | 0
| FF kos DN80, L=1000mm | kos | 3 | 0 | 0
| FF kos DN50, L=1000mm | kos | 6 | 0 | 0
| FF kos DN50, L=400mm | kos | 2 | 0 | 0
| N90 kos DN80 | kos | 3 | 0 | 0
| N90 kos DN50 | kos | 2 | 0 | 0
| Q90 kos DN50 | kos | 2 | 0 | 0
| Prirobnica DN110/100 (S2000 ali ekv.) | kos | 13 | 0 | 0
| Prirobnica DN 90/80 (S2000 ali ekv.) | kos | 2 | 0 | 0
| Prirobnica DN63/50 (S2000 ali ekv.) | kos | 2 | 0 | 0
| FFR DN100/50 | kos | 1 | 0 | 0
| FFR DN100/80 | kos | 1 | 0 | 0
| X DN100 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadzemni hidrant DN80, INOX, prelomni, L=1250mm | kos | 3 | 0 | 0
| Avtomatski odzračnik DN50, (Hawle ali ekv.) | kos | 2 | 0 | 0
E2 zasun PN16 (Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k.
| DN100, PN16 | kos | 6 | 0 | 0
| DN80, PN16 | kos | 3 | 0 | 0
| DN50, PN16 | kos | 2 | 0 | 0
| Zasun za redukcijo tlaka (dvokomorni hidravlični) DN100, 16PN (Hawle art.no 1500 ali ekv.) | kos | 1 | 0 | 0
4.3 | Dobava in polaganje opozorilnega traku vodovod z indikatorjem na globini cca 50cm | m1 | 1098 | 0 | 0
4.4 | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračevanje, merjenje tlaka, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika (cevovod in hidranti). | m1 | 1098 | 0 | 0
4.5 | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika. | m1 | 1098 | 0 | 0
4.6 | Izpiranje cevovoda vključno z dobavo pitne vode in vsemi potrebnimi deli. | kpl | 1 | 0 | 0
4.7 | Dobava in vgradnja napisne tablice z oznakami in številkami zasunov, hidrantov, oznaka prečkanj vodotokov, razdalj in njihovo lokacijo, vključno pritrditev na nosilni drog - antikoroztijsko zaščiten, izdelan iz cevi DN40 x 2500 mm, z betonskim podstavkom 20x20x60 cm, vključno pritrdilni in pomožni material. | kpl | 6 | 0 | 0
4.8 | Dobava in vgradnja žabje zaklopke DN50 na cevi praznotok v betonskem jašku. | kpl | 2 | 0 | 0
4.9 | Dobava, kompletna izdelava in vgradnja tipskega armiranobetonskega jaška 2,5 m x 1,8 m, globine 1,9 m za reducirni ventil, vključno z izdelavo betonske posteljice iz C12/15 v debelin 10 cm, izkopom v III-IV ktg (0,50 m³/kom), vključno z LTŽ pokrovom. V postavki so všteti tudi vsi potrebni fazonski komadi (po priloženem detajlu v montažnih shemah) ter vsa potrebna dodatna dela. | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ CEVI IN CEVNI MATERIAL |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Izdelava PID dokumetnacije (primar) | kpl | 1 | 0 | 0
5.2 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja vodovoda in priprava elaborata za vpis v kataster GJI (primar in sekundar) | kpl | 1 | 0 | 0
5.3 | Projektantski nadzor | ura | 25 | 0 | 0
5.4 | Nadzor geologa / geomehanika | ura | 25 | 0 | 0
5.5 | Izdelava in dobava funkcijskih navodil za vzrdževanje in obratovanje sistema, izdelava dokazila o zanesljivosti objekta ter uvajanje upravljavca v delovanje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
5.6 | Regulacija armatur in preizkusno obratovanje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
5.7 | Montaža in prevezava novega vodovoda na obstoječe vode - dela izvede upravljavec vodovodnega omrežja Komunala Laško. | ura | 4 | 0 | 0
5.8 | Nadzor upravljavca vodovoda pri gradnji vodovoda (koordinacije, terenski ogledi, strokovna svetovanja, …). | ura | 48 | 0 | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
6 | ZAKLJUČNA DELA:
6.1 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje, čiščenje gradbišča po celotni trasi, popravila zaradi gradnje poškodovanih plotov, ograj, uvozov, cestnih priključkov. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0

## VEJA 4-0
VEJA 4.0
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA |  |  | 0 | EUR
2 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  | 0 | EUR
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0 | EUR
4 | CEVI IN CEVNI MATERIAL |  |  | 0 | EUR
5 | TUJE STORITVE |  |  | 0 | EUR
6 | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0 | EUR
7 | NEPREDVIDENA DELA 5% |  |  | 0 | EUR
| SKUPAJ: |  |  | 0 | EUR
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba trase cevovoda, KT točk in objektov (z višinsko navezavo in izdelavo situacije zakoličbe) | m1 | 280 | 0 | 0
1.2 | Postavitev gradbenih profilov na trasi cevovoda | kos | 25 | 0 | 0
1.3 | Zavarovanje gradbenih profilov | kos | 25 | 0 | 0
1.4 | Posek in odvoz dreves v območju trase vodovoda (vključno z odstranitvijo panjev) preseka do 40cm, les se doponira po navodilih investitorja, les je last investitorja. | kom | 3 | 0 | 0
1.5 | Čiščenje zarasti (sekanje grmovja, odvoz)
| trasa cevovoda: 2 x 3m = 6 m² | m2 | 6 | 0 | 0
1.6 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo pooblaščenega zbiralca gradbenih odpadkov in stroški deponiranja. | m2 | 180 | 0 | 0
1.7 | Organizacija gradbišča, postavitev grad. table, zaščitne ograje, ureditev deponij, postavitev kontejnerja za odpadke, elektro priključek za gradbišče, vodovodni priključek, … | kpl | 1 | 0 | 0
1.8 | Zapora občinska ceste komplet z izdelavo elaborata zapore ceste, pridobitvijo soglasja za zaporo in postavitev zapore ter obvozov, varnostnimi ograjami, vrvicami, svetlobnimi oznakami ipd. za čas trajanja gradnje odseka. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ PREDDELA: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
2 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA - CEVOVOD in CESTA
2.1 | Strojni ozki izkop jarka v zemlji III. Do IV. ktg. z razpiranjem po potrebi, z dodatkom ročnega izkopa (90%+10%) z odvozom izkopanega materiala v začasno deponijo na razdaljo do 10 km. Širina izkopa je 0,8 - 1,0 m (pri fazonskih komadih). | skupaj: | 350
| III - IV ktg (75%) | m3 | 263 | 0 | 0
| V ktg (25%) | m3 | 87 | 0 | 0
2.2 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala na stalno deponijo do 10 km (IV. in V. ktg) z razplaniranjem | m3 | 340 | 0 | 0
2.3 | Površinski izkop plodne zemljine strojno z odmetom ali nalaganjem in odvozom na začasno deponijo (ponovna uporaba za humusiranje). | m3 | 14 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca D16 in izdelava posteljice vodovoda v debelini 10cm. Utrjevanje posteljice Evd≥30 Mpa. | m3 | 28 | 0 | 0
2.5 | Dobava kamnitega drobljenca D4 in obsip vodovoda. Obsip se vrši na obeh straneh cevovoda hkrati v plasteh 10-30cm in komprimira z lahkimi komp. sredstvi do Evd≥40MPa. Nadsutje nad temenom cevovoda je min. 30cm. | m3 | 109.802 | 0 | 0
2.6 | Strojno ročni zasip cevovoda (85-15 %) z delno sortiranim (prebranim) izkopanim materialom v plasteh po 25cm in komprimirati do naravne zbitosti tal (Evd=10Mpa) z lahkimi komp. sredstvi. | m3 | 52 | 0 | 0
2.7 | Dobava in montaža lahkega opaža za razpiranje jarka globine 1,20m - 1,50m vključno z vsemi potrebnimi deli, transporti, prestavitvami, pomožnimi materiali, …..po potrebi. | m2 | 684 | 0 | 0
2.8 | Izdelava betonskih sidrnih blokov komplet z opažem na lomih cevovoda 45° in več 0.75m3/m1 | kpl | 6 | 0 | 0
2.9 | Planiranje terena na travnikih in gozdu v debelini 15cm ter zatravitev z avtohtonimi travnimi semeni. Uporaba (nalaganje in dobava) izkopanega humusa (postavka 2.3). | m3 | 6 | 0 | 0
2.10 | Čiščenje in poglobitev obstoječih jarkov vključno z profiliranjem jarka ter nalaganjem in odvozom izkopanega meteriala na stalno deponijo. Ocenjena količina izkopa je 0,30 m³/m¹. | m1 | 173 | 0 | 0
2.11 | Dodatna dela bagra pri prenosih materiala in planiranju odvišnega materiala | ur | 3 | 0 | 0
2.12 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje vodovoda in jaškov. | kpl | 1 | 0 | 0
2.13 | Izdelava in valjanje planuma vozišča do potrebne zbitosti in do natančnosti +-5cm. | m2 | 613 | 0 | 0
2.14 | Dobava in polaganje zaščitnih PVC cevi fi 250 mm/SN 8 (po detajlu). Upoštevana je zatesnitev z zaključno tesnilno manšeto ter izdelava kovinskih obročev za vodenje cevi v zaščitni cevi ( pri prečkanju s telekomunikacijskim kablom električnim kablom, cesto). | m' | 12 | 0 | 0
2.15 | Izvedba obveznega dela hišnega priključka (cca 1 m izven ceste) | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE-obnova ceste
3.1 | Izdelava nevezane nosilne plasti prodca v debelini min. 35 cm (greda). | m3 | 86 | 0 | 0
3.2 | Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini min. 30 cm (tampon). | m3 | 185 | 0 | 0
3.3 | Pobrizg asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2, 2x | m2 | 90 | 0 | 0
3.4 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke cca 0.50m, (vključno z dobavo materiala). | m2 | 72 | 0 | 0
3.5 | Dobava in izdelava nosilne plasti plasti iz AC 22 base B 50/70, A4 v debelini 6 cm | m2 | 180 | 0 | 0
3.6 | Dobava in izdelava obrabne in zaporne plasti AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm. | m2 | 180 | 0 | 0
3.7 | Izdelava asfaltne mulde širine 0,50m vključno z dobavo materiala, sloji in nosilnost je enaka kot na vozišču. | m1 | 72 | 0 | 0
3.8 | Dobava in zasip jarka v makadamski cesti z zaščitno plastjo v deb. 2 cm iz zmesi kamnitih zrn za zaklinjenje (grobi pesek 0/8 mm) | m2 | 433 | 0 | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
4 | CEVI IN CEVNI MATERIAL
Opomba: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje ter ves drobni montažni material in tesnila! V ceni vodovodnih cevi je potrebno upoštevati kalo zaradi razrezov, spajanj, lokov, ... v višini 5% dolžine.
Vijačni material (matice in vijaki) upoštevati INOX AISI 304.
4.1 | Dobava, transport, polaganje in montaža vodovodnih cevi:
| PE100 DN110 PN16 | m1 | 280 | 0 | 0
4.2 | Dobava, transport, polaganje in montaža fazonskih kosov in armatur:
| T kos 100/80, PN16 | kos | 1 | 0 | 0
| FF kos DN50, L=1000mm | kos | 3 | 0 | 0
| Prirobnica DN63/50 (S2000 ali ekv.) | kos | 1 | 0 | 0
| X kos DN100 | kos | 1 | 0 | 0
| N90 kos DN50 | kos | 1 | 0 | 0
| Q90 kos DN50 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadzemni hidrant DN80, INOX, prelomni, L=1250mm | kos | 1 | 0 | 0
E2 zasun PN16 (Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k.
| DN80, PN16 | kos | 1 | 0 | 0
| Zasun za redukcijo tlaka (dvokomorni hidravlični) DN100, 16PN (Hawle art.no 1500 ali ekv.) | kos | 1 | 0 | 0
4.3 | Dobava in polaganje opozorilnega traku vodovod z indikatorjem na globini cca 50cm | m1 | 280 | 0 | 0
4.4 | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračevanje, merjenje tlaka, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika (cevovod in hidranti). | m1 | 280 | 0 | 0
4.5 | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika. | m1 | 280 | 0 | 0
4.6 | Izpiranje cevovoda vključno z dobavo pitne vode in vsemi potrebnimi deli. | kpl | 1 | 0 | 0
4.7 | Dobava in vgradnja napisne tablice z oznakami in številkami zasunov, hidrantov, oznaka prečkanj vodotokov, razdalj in njihovo lokacijo, vključno pritrditev na nosilni drog - antikoroztijsko zaščiten, izdelan iz cevi DN40 x 2500 mm, z betonskim podstavkom 20x20x60 cm, vključno pritrdilni in pomožni material. | kpl | 1 | 0 | 0
4.8 | Dobava, kompletna izdelava in vgradnja tipskega armiranobetonskega jaška 2,5 m x 1,8 m, globine 1,9 m za reducirni ventil, vključno z izdelavo betonske posteljice iz C12/15 v debelin 10 cm, izkopom v III-IV ktg (0,50 m³/kom), vključno z LTŽ pokrovom. V postavki so všteti tudi vsi potrebni fazonski komadi (po priloženem detajlu v montažnih shemah - fazonski komadi se prilagodijo dimenziji cevovoda) ter vsa potrebna dodatna dela. | kos | 1 | 0 | 0
4.9 | Dobava in vgradnja žabje zaklopke DN50 na cevi praznotok v betonskem jašku. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ CEVI IN CEVNI MATERIAL |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Izdelava PID dokumetnacije (primar) | kpl | 1 | 0 | 0
5.2 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja vodovoda in priprava elaborata za vpis v kataster GJI (primar in sekundar) | kpl | 1 | 0 | 0
5.3 | Projektantski nadzor | ura | 4 | 0 | 0
5.4 | Nadzor geologa / geomehanika | ura | 4 | 0 | 0
5.5 | Izdelava in dobava funkcijskih navodil za vzrdževanje in obratovanje sistema, izdelava dokazila o zanesljivosti objekta ter uvajanje upravljavca v delovanje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
5.6 | Regulacija armatur in preizkusno obratovanje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
5.7 | Montaža in prevezava novega vodovoda na obstoječe vode - dela izvede upravljavec vodovodnega omrežja Komunala Laško. | ura | 4 | 0 | 0
5.8 | Nadzor upravljavca vodovoda pri gradnji vodovoda (koordinacije, terenski ogledi, strokovna svetovanja, …). | ura | 4 | 0 | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
6 | ZAKLJUČNA DELA:
6.1 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje, čiščenje gradbišča po celotni trasi, popravila zaradi gradnje poškodovanih plotov, ograj, uvozov, cestnih priključkov. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0

## VEJA 6-0
VEJA 6.0
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA |  |  | 0 | EUR
2 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  | 0 | EUR
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0 | EUR
4 | CEVI IN CEVNI MATERIAL |  |  | 0 | EUR
5 | TUJE STORITVE |  |  | 0 | EUR
6 | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0 | EUR
7 | NEPREDVIDENA DELA 5% |  |  | 0 | EUR
| SKUPAJ: |  |  | 0 | EUR
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba trase cevovoda, KT točk in objektov (z višinsko navezavo in izdelavo situacije zakoličbe) | m1 | 142 | 0 | 0
1.2 | Postavitev gradbenih profilov na trasi cevovoda | kos | 9 | 0 | 0
1.3 | Zavarovanje gradbenih profilov | kos | 9 | 0 | 0
1.4 | Posek in odvoz dreves v območju trase vodovoda (vključno z odstranitvijo panjev) preseka do 40cm, les se doponira po navodilih investitorja, les je last investitorja. | kom | 5 | 0 | 0
1.5 | Čiščenje zarasti (sekanje grmovja, odvoz)
| trasa cevovoda: 5 x 3m = 15 m² | m2 | 15 | 0 | 0
1.6 | Organizacija gradbišča, postavitev grad. table, zaščitne ograje, ureditev deponij, postavitev kontejnerja za odpadke, elektro priključek za gradbišče, vodovodni priključek, … | kpl | 1 | 0 | 0
1.7 | Zapora občinska ceste komplet z izdelavo elaborata zapore ceste, pridobitvijo soglasja za zaporo in postavitev zapore ter obvozov, varnostnimi ograjami, vrvicami, svetlobnimi oznakami ipd. za čas trajanja gradnje odseka. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ PREDDELA: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
2 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA - CEVOVOD in CESTA
2.1 | Strojni ozki izkop jarka v zemlji III. Do IV. ktg. z razpiranjem po potrebi, z dodatkom ročnega izkopa (90%+10%) z odvozom izkopanega materiala v začasno deponijo na razdaljo do 10 km. Širina izkopa je 0,8 - 1,0 m (pri fazonskih komadih). | skupaj: | 174
| III - IV ktg (75%) | m3 | 131 | 0 | 0
| V ktg (25%) | m3 | 43 | 0 | 0
2.2 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala na stalno deponijo do 10 km (IV. in V. ktg) z razplaniranjem | m3 | 154 | 0 | 0
2.3 | Površinski izkop plodne zemljine strojno z odmetom ali nalaganjem in odvozom na začasno deponijo (ponovna uporaba za humusiranje). | m3 | 8 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca D16 in izdelava posteljice vodovoda v debelini 10cm. Utrjevanje posteljice Evd≥30 Mpa. | m3 | 14.2 | 0 | 0
2.5 | Dobava kamnitega drobljenca D4 in obsip vodovoda. Obsip se vrši na obeh straneh cevovoda hkrati v plasteh 10-30cm in komprimira z lahkimi komp. sredstvi do Evd≥40MPa. Nadsutje nad temenom cevovoda je min. 30cm. | m3 | 55.6853 | 0 | 0
2.6 | Strojno ročni zasip cevovoda (85-15 %) z delno sortiranim (prebranim) izkopanim materialom v plasteh po 25cm in komprimirati do naravne zbitosti tal (Evd=10Mpa) z lahkimi komp. sredstvi. | m3 | 37 | 0 | 0
2.7 | Dobava in montaža lahkega opaža za razpiranje jarka globine 1,20m - 1,50m vključno z vsemi potrebnimi deli, transporti, prestavitvami, pomožnimi materiali, …..po potrebi. | m2 | 262 | 0 | 0
2.8 | Izdelava betonskih sidrnih blokov komplet z opažem na lomih cevovoda 45° in več 0.75m3/m1 | kpl | 1 | 0 | 0
2.9 | Planiranje terena na travnikih in gozdu v debelini 15cm ter zatravitev z avtohtonimi travnimi semeni. Uporaba (nalaganje in dobava) izkopanega humusa (postavka 2.3). | m3 | 8 | 0 | 0
2.10 | Čiščenje in poglobitev obstoječih jarkov vključno z profiliranjem jarka ter nalaganjem in odvozom izkopanega meteriala na stalno deponijo. Ocenjena količina izkopa je 0,30 m³/m¹. | m1 | 103 | 0 | 0
2.11 | Dodatna dela bagra pri prenosih materiala in planiranju odvišnega materiala | ur | 2 | 0 | 0
2.12 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje vodovoda in jaškov. | kpl | 1 | 0 | 0
2.13 | Izdelava in valjanje planuma vozišča do potrebne zbitosti in do natančnosti +-5cm. | m2 | 258 | 0 | 0
2.14 | Izvedba obveznega dela hišnega priključka (cca 1 m izven ceste) | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE-obnova ceste
3.1 | Izdelava nevezane nosilne plasti prodca v debelini min. 35 cm (greda). | m3 | 36 | 0 | 0
3.2 | Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini min. 30 cm (tampon). | m3 | 78 | 0 | 0
3.3 | Dobava in zasip jarka v makadamski cesti z zaščitno plastjo v deb. 2 cm iz zmesi kamnitih zrn za zaklinjenje (grobi pesek 0/8 mm) | m2 | 258 | 0 | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
4 | CEVI IN CEVNI MATERIAL
Opomba: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje ter ves drobni montažni material in tesnila! V ceni vodovodnih cevi je potrebno upoštevati kalo zaradi razrezov, spajanj, lokov, ... v višini 5% dolžine.
Vijačni material (matice in vijaki) upoštevati INOX AISI 304.
4.1 | Dobava, transport, polaganje in montaža vodovodnih cevi:
| PE100 DN110 PN16 | m1 | 142 | 0 | 0
4.2 | Dobava, transport, polaganje in montaža fazonskih kosov in armatur:
| T kos 100/50, PN16 | kos | 1 | 0 | 0
| Prirobnica DN63/50 (S2000 ali ekv.) | kos | 1 | 0 | 0
| X kos DN100 | kos | 1 | 0 | 0
| Avtomatski odzračnik DN50, (Hawle ali ekv.) | kos | 1 | 0 | 0
4.3 | Dobava in polaganje opozorilnega traku vodovod z indikatorjem na globini cca 50cm | m1 | 142 | 0 | 0
4.4 | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračevanje, merjenje tlaka, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika (cevovod in hidranti). | m1 | 142 | 0 | 0
4.5 | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika. | m1 | 142 | 0 | 0
4.6 | Izpiranje cevovoda vključno z dobavo pitne vode in vsemi potrebnimi deli. | kpl | 1 | 0 | 0
4.7 | Dobava in vgradnja napisne tablice z oznakami in številkami zasunov, hidrantov, oznaka prečkanj vodotokov, razdalj in njihovo lokacijo, vključno pritrditev na nosilni drog - antikoroztijsko zaščiten, izdelan iz cevi DN40 x 2500 mm, z betonskim podstavkom 20x20x60 cm, vključno pritrdilni in pomožni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ CEVI IN CEVNI MATERIAL |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Izdelava PID dokumetnacije (primar) | kpl | 1 | 0 | 0
5.2 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja vodovoda in priprava elaborata za vpis v kataster GJI (primar in sekundar) | kpl | 1 | 0 | 0
5.3 | Projektantski nadzor | ura | 2 | 0 | 0
5.4 | Nadzor geologa / geomehanika | ura | 2 | 0 | 0
5.5 | Izdelava in dobava funkcijskih navodil za vzrdževanje in obratovanje sistema, izdelava dokazila o zanesljivosti objekta ter uvajanje upravljavca v delovanje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
5.6 | Regulacija armatur in preizkusno obratovanje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
5.7 | Montaža in prevezava novega vodovoda na obstoječe vode - dela izvede upravljavec vodovodnega omrežja Komunala Laško. | ura | 1 | 0 | 0
5.8 | Nadzor upravljavca vodovoda pri gradnji vodovoda (koordinacije, terenski ogledi, strokovna svetovanja, …). | ura | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
6 | ZAKLJUČNA DELA:
6.1 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje, čiščenje gradbišča po celotni trasi, popravila zaradi gradnje poškodovanih plotov, ograj, uvozov, cestnih priključkov. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0

## VEJA 7-0+7-1
VEJA 7.0 + 7.1
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA |  |  | 0 | EUR
2 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  | #VALUE! | EUR
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0 | EUR
4 | CEVI IN CEVNI MATERIAL |  |  | 0 | EUR
5 | TUJE STORITVE |  |  | 0 | EUR
6 | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0 | EUR
7 | NEPREDVIDENA DELA 5% |  |  | #VALUE! | EUR
| SKUPAJ: |  |  | #VALUE! | EUR
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba trase cevovoda, KT točk in objektov (z višinsko navezavo in izdelavo situacije zakoličbe) | m1 | 1295 | 0 | 0
1.2 | Postavitev gradbenih profilov na trasi cevovoda | kos | 88 | 0 | 0
1.3 | Zavarovanje gradbenih profilov | kos | 88 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba obstoječih kom vodov, označitev križanj in nadzor upravlavcev (telekom, elektrika, kabelska, vodovod) | kpl | 8 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje obst kom. vodov pri križanjih in nadzor upravljavcev (telekom, elektrika, kabelska, vodovod) | kos | 8 | 0 | 0
1.6 | Posek in odvoz dreves v območju trase vodovoda (vključno z odstranitvijo panjev) preseka do 40cm, les se doponira po navodilih investitorja, les je last investitorja. | kom | 10 | 0 | 0
1.7 | Čiščenje zarasti (sekanje grmovja, odvoz)
| trasa cevovoda: 20 x 3m = 60 m² | m2 | 60 | 0 | 0
1.8 | Rušenje vseh vrst robnikov z nakladanjem ruševin na tovornjak in odvozom v trajno deponijo pooblaščenega zbiralca gradbenih odpadkov, vključno s stroški deponiranja (ocenjeno). | m1 | 5 | 0 | 0
1.9 | Organizacija gradbišča, postavitev grad. table, zaščitne ograje, ureditev deponij, postavitev kontejnerja za odpadke, elektro priključek za gradbišče, vodovodni priključek, … | kpl | 1 | 0 | 0
1.10 | Zapora občinska ceste komplet z izdelavo elaborata zapore ceste, pridobitvijo soglasja za zaporo in postavitev zapore ter obvozov, varnostnimi ograjami, vrvicami, svetlobnimi oznakami ipd. za čas trajanja gradnje odseka. | kpl | 1 | 0 | 0
1.11 | Postavitve začasnih lesenih prehodov preko izkopanega jarka iz plohov in ograjo iz desk za prehode do objektov. | kos | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ PREDDELA: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
2 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA - CEVOVOD in CESTA
2.1 | Strojni ozki izkop jarka v zemlji III. Do IV. ktg. z razpiranjem po potrebi, z dodatkom ročnega izkopa (90%+10%) z odvozom izkopanega materiala v začasno deponijo na razdaljo do 10 km. Širina izkopa je 0,8 - 1,0 m (pri fazonskih komadih). | skupaj: | 1643
| III - IV ktg (75%) | m3 | 1232.25 | 0 | 0
| V ktg (25%) | m3 | 410.75 | 0 | 0
2.2 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala na stalno deponijo do 10 km (IV. in V. ktg) z razplaniranjem | m3 | 1541 | 0 | 0
2.3 | Površinski izkop plodne zemljine strojno z odmetom ali nalaganjem in odvozom na začasno deponijo (ponovna uporaba za humusiranje). | m3 | 31 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca D16 in izdelava posteljice vodovoda v debelini 10cm. Utrjevanje posteljice Evd≥30 Mpa. | m3 | 130 | 0 | 0
2.5 | Dobava kamnitega drobljenca D4 in obsip vodovoda. Obsip se vrši na obeh straneh cevovoda hkrati v plasteh 10-30cm in komprimira z lahkimi komp. sredstvi do Evd≥40MPa. Nadsutje nad temenom cevovoda je min. 30cm. | m3 | 508 | 0 | 0
2.6 | Strojno ročni zasip cevovoda (85-15 %) z delno sortiranim (prebranim) izkopanim materialom v plasteh po 25cm in komprimirati do naravne zbitosti tal (Evd=10Mpa) z lahkimi komp. sredstvi. | m3 | 164 | 0 | 0
2.7 | Dobava in montaža lahkega opaža za razpiranje jarka globine 1,20m - 1,50m vključno z vsemi potrebnimi deli, transporti, prestavitvami, pomožnimi materiali, …..po potrebi. | m2 | 3204 | 0 | 0
2.8 | Izdelava betonskih sidrnih blokov komplet z opažem na lomih cevovoda 45° in več 0.75m3/m1 | kpl | 45 | 0 | 0
2.9 | Planiranje terena na travnikih in gozdu v debelini 15cm ter zatravitev z avtohtonimi travnimi semeni. Uporaba (nalaganje in dobava) izkopanega humusa (postavka 2.3). | m3 | 31 | 0 | 0
2.10 | Čiščenje in poglobitev obstoječih jarkov vključno z profiliranjem jarka ter nalaganjem in odvozom izkopanega meteriala na stalno deponijo. Ocenjena količina izkopa je 0,30 m³/m¹. | m1 | 1073 | 0 | 0
2.11 | Kompletna izdelava izpustnega objekta iz MB 15 po detajlu. Upoštevamo delo za izvedbo, vključno z zemeljskimi deli | kos | 6 | 0 | 0
2.12 | Dodatna dela bagra pri prenosih materiala in planiranju odvišnega materiala | ur | 4 | 0 | 0
2.13 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje vodovoda in jaškov. | kpl | 1 | 0 | 0
2.14 | Izdelava in valjanje planuma vozišča do potrebne zbitosti in do natančnosti +-5cm. | m2 | 2683 | 0 | 0
2.15 | Dobava in polaganje zaščitnih PVC cevi fi 250 mm/SN 8 (po detajlu). Upoštevana je zatesnitev z zaključno tesnilno manšeto ter izdelava kovinskih obročev za vodenje cevi v zaščitni cevi ( pri prečkanju s telekomunikacijskim kablom električnim kablom, cesto). | m' | 43 | 0 | 0
2.16 | Izvedba obveznega dela hišnega priključka (cca 1 m izven ceste) | kos | 4 | 0 | 0
2.17 | Izdelava vrtine po tehnologiji vodenega vrtanja za za uvlačenje jeklene cevi (vključena dobava jeklene cevi) dimenzij fi 219 mm x 7,1 mm (po tehnologiji Grundodrill ali enakovredno) z montažo cevi in z dobavo vsega pomožnega materiala pri prečkanju regionalne ceste, vključno z vsemi dodatnimi in potrebnimi deli. | m' | 6,4 | 0 | #VALUE!
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN GRADBENA DELA: |  |  |  | #VALUE!
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE-obnova ceste
3.1 | Izdelava nevezane nosilne plasti prodca v debelini min. 35 cm (greda). | m3 | 453 | 0 | 0
3.2 | Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini min. 30 cm (tampon). | m3 | 970 | 0 | 0
3.3 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke cca 0.50m, (vključno z dobavo materiala). | m2 | 1020 | 0 | 0
3.4 | Dobava in zasip jarka v makadamski cesti z zaščitno plastjo v deb. 2 cm iz zmesi kamnitih zrn za zaklinjenje (grobi pesek 0/8 mm) | m2 | 2933 | 0 | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
4 | CEVI IN CEVNI MATERIAL
Opomba: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje ter ves drobni montažni material in tesnila! V ceni vodovodnih cevi je potrebno upoštevati kalo zaradi razrezov, spajanj, lokov, ... v višini 5% dolžine.
Vijačni material (matice in vijaki) upoštevati INOX AISI 304.
4.1 | Dobava, transport, polaganje in montaža vodovodnih cevi:
| PE100 DN110 PN16 | m1 | 1142 | 0 | 0
| PE100 DN63 PN16 | m1 | 153 | 0 | 0
4.2 | Dobava, transport, polaganje in montaža fazonskih kosov in armatur:
| T kos 100/80, PN16 | kos | 1 | 0 | 0
| T kos 100/50, PN16 | kos | 11 | 0 | 0
| T kos 100/65, PN16 | kos | 1 | 0 | 0
| FF kos DN80, L=1000mm | kos | 1 | 0 | 0
| FF kos DN50, L=1000mm | kos | 21 | 0 | 0
| FF kos DN50, L=400mm | kos | 6 | 0 | 0
| N90 kos DN80 | kos | 1 | 0 | 0
| N90 kos DN50 | kos | 7 | 0 | 0
| Q90 kos DN50 | kos | 7 | 0 | 0
| Prirobnica DN110/100 (S2000 ali ekv.) | kos | 25 | 0 | 0
| Prirobnica DN63/50 (S2000 ali ekv.) | kos | 2 | 0 | 0
| X kos DN100 | kos | 1 | 0 | 0
| Nadzemni hidrant DN80, INOX, prelomni, L=1250mm | kos | 1 | 0 | 0
| Avtomatski odzračnik DN50, (Hawle ali ekv.) | kos | 5 | 0 | 0
E2 zasun PN16 (Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k.
| DN100, PN16 | kos | 10 | 0 | 0
| DN80, PN16 | kos | 1 | 0 | 0
| DN65, PN16 | kos | 1 | 0 | 0
| DN50, PN16 | kos | 7 | 0 | 0
4.3 | Dobava in polaganje opozorilnega traku vodovod z indikatorjem na globini cca 50cm | m1 | 1295 | 0 | 0
4.4 | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračevanje, merjenje tlaka, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika (cevovod in hidranti). | m1 | 1295 | 0 | 0
4.5 | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika. | m1 | 1295 | 0 | 0
4.6 | Izpiranje cevovoda vključno z dobavo pitne vode in vsemi potrebnimi deli. | kpl | 1 | 0 | 0
4.7 | Dobava in vgradnja napisne tablice z oznakami in številkami zasunov, hidrantov, oznaka prečkanj vodotokov, razdalj in njihovo lokacijo, vključno pritrditev na nosilni drog - antikoroztijsko zaščiten, izdelan iz cevi DN40 x 2500 mm, z betonskim podstavkom 20x20x60 cm, vključno pritrdilni in pomožni material. | kpl | 13 | 0 | 0
4.8 | Dobava in vgradnja žabje zaklopke DN50 na cevi praznotok v betonskem jašku. | kpl | 7 | 0 | 0
| SKUPAJ CEVI IN CEVNI MATERIAL |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Izdelava PID dokumetnacije (primar) | kpl | 1 | 0 | 0
5.2 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja vodovoda in priprava elaborata za vpis v kataster GJI (primar in sekundar) | kpl | 1 | 0 | 0
5.3 | Projektantski nadzor | ura | 20 | 0 | 0
5.4 | Nadzor geologa / geomehanika | ura | 20 | 0 | 0
5.5 | Izdelava in dobava funkcijskih navodil za vzrdževanje in obratovanje sistema, izdelava dokazila o zanesljivosti objekta ter uvajanje upravljavca v delovanje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
5.6 | Regulacija armatur in preizkusno obratovanje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
5.7 | Montaža in prevezava novega vodovoda na obstoječe vode - dela izvede upravljavec vodovodnega omrežja Komunala Laško. | ura | 8 | 0 | 0
5.8 | Nadzor upravljavca vodovoda pri gradnji vodovoda (koordinacije, terenski ogledi, strokovna svetovanja, …). | ura | 20 | 0 | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
6 | ZAKLJUČNA DELA:
6.1 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje, čiščenje gradbišča po celotni trasi, popravila zaradi gradnje poškodovanih plotov, ograj, uvozov, cestnih priključkov. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0

## VEJA 8-0
VEJA 8.0
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA |  |  | 0 | EUR
2 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  | 0 | EUR
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0 | EUR
4 | CEVI IN CEVNI MATERIAL |  |  | 0 | EUR
5 | TUJE STORITVE |  |  | 0 | EUR
6 | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0 | EUR
7 | NEPREDVIDENA DELA 5% |  |  | 0 | EUR
| SKUPAJ: |  |  | 0 | EUR
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba trase cevovoda, KT točk in objektov (z višinsko navezavo in izdelavo situacije zakoličbe) | m1 | 866 | 0 | 0
1.2 | Postavitev gradbenih profilov na trasi cevovoda | kos | 64 | 0 | 0
1.3 | Zavarovanje gradbenih profilov | kos | 64 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba obstoječih kom vodov, označitev križanj in nadzor upravlavcev (telekom, elektrika, kabelska, vodovod) | kpl | 1 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje obst kom. vodov pri križanjih in nadzor upravljavcev (telekom, elektrika, kabelska, vodovod) | kos | 1 | 0 | 0
1.6 | Posek in odvoz dreves v območju trase vodovoda (vključno z odstranitvijo panjev) preseka do 40cm, les se doponira po navodilih investitorja, les je last investitorja. | kom | 215 | 0 | 0
1.7 | Čiščenje zarasti (sekanje grmovja, odvoz)
| trasa cevovoda: 215 x 3m = 645 m² | m2 | 645 | 0 | 0
1.8 | Organizacija gradbišča, postavitev grad. table, zaščitne ograje, ureditev deponij, postavitev kontejnerja za odpadke, elektro priključek za gradbišče, vodovodni priključek, … | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ PREDDELA: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
2 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA - CEVOVOD in CESTA
2.1 | Strojni ozki izkop jarka v zemlji III. Do IV. ktg. z razpiranjem po potrebi, z dodatkom ročnega izkopa (90%+10%) z odvozom izkopanega materiala v začasno deponijo na razdaljo do 10 km. Širina izkopa je 0,8 - 1,0 m (pri fazonskih komadih). | skupaj: | 1290
| III - IV ktg (75%) | m3 | 967.5 | 0 | 0
| V ktg (25%) | m3 | 322.5 | 0 | 0
2.2 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala na stalno deponijo do 10 km (IV. in V. ktg) z razplaniranjem | m3 | 674 | 0 | 0
2.3 | Površinski izkop plodne zemljine strojno z odmetom ali nalaganjem in odvozom na začasno deponijo (ponovna uporaba za humusiranje). | m3 | 48 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca D16 in izdelava posteljice vodovoda v debelini 10cm. Utrjevanje posteljice Evd≥30 Mpa. | m3 | 86.6 | 0 | 0
2.5 | Dobava kamnitega drobljenca D4 in obsip vodovoda. Obsip se vrši na obeh straneh cevovoda hkrati v plasteh 10-30cm in komprimira z lahkimi komp. sredstvi do Evd≥40MPa. Nadsutje nad temenom cevovoda je min. 30cm. | m3 | 339.6019 | 0 | 0
2.6 | Strojno ročni zasip cevovoda (85-15 %) z delno sortiranim (prebranim) izkopanim materialom v plasteh po 25cm in komprimirati do naravne zbitosti tal (Evd=10Mpa) z lahkimi komp. sredstvi. | m3 | 686 | 0 | 0
2.7 | Dobava in montaža lahkega opaža za razpiranje jarka globine 1,20m - 1,50m vključno z vsemi potrebnimi deli, transporti, prestavitvami, pomožnimi materiali, …..po potrebi. | m2 | 1936 | 0 | 0
2.8 | Izdelava betonskih sidrnih blokov komplet z opažem na lomih cevovoda 45° in več 0.75m3/m1 | kpl | 124 | 0 | 0
2.9 | Planiranje terena na travnikih in gozdu v debelini 15cm ter zatravitev z avtohtonimi travnimi semeni. Uporaba (nalaganje in dobava) izkopanega humusa (postavka 2.3). | m3 | 48 | 0 | 0
2.10 | Kompletna izdelava izpustnega objekta iz MB 15 po detajlu. Upoštevamo delo za izvedbo, vključno z zemeljskimi deli | kos | 1 | 0 | 0
2.11 | Dodatna dela bagra pri prenosih materiala in planiranju odvišnega materiala | ur | 25 | 0 | 0
2.12 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje vodovoda in jaškov. | kpl | 1 | 0 | 0
2.13 | Izdelava in valjanje planuma vozišča do potrebne zbitosti in do natančnosti +-5cm. | m2 | 373 | 0 | 0
2.14 | Dobava in polaganje zaščitnih PVC cevi fi 250 mm/SN 8 (po detajlu). Upoštevana je zatesnitev z zaključno tesnilno manšeto ter izdelava kovinskih obročev za vodenje cevi v zaščitni cevi ( pri prečkanju s telekomunikacijskim kablom električnim kablom, cesto). | m' | 11 | 0 | 0
2.15 | Izvedba obveznega dela hišnega priključka (cca 1 m izven ceste) | kos | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE-obnova ceste
3.1 | Izdelava nevezane nosilne plasti prodca v debelini min. 35 cm (greda). | m3 | 52 | 0 | 0
3.2 | Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini min. 30 cm (tampon). | m3 | 113 | 0 | 0
3.4 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke cca 0.50m, (vključno z dobavo materiala). | m2 | 772 | 0 | 0
3.5 | Dobava in zasip jarka v makadamski cesti z zaščitno plastjo v deb. 2 cm iz zmesi kamnitih zrn za zaklinjenje (grobi pesek 0/8 mm) | m2 | 188 | 0 | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
4 | CEVI IN CEVNI MATERIAL
Opomba: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje ter ves drobni montažni material in tesnila! V ceni vodovodnih cevi je potrebno upoštevati kalo zaradi razrezov, spajanj, lokov, ... v višini 5% dolžine.
Vijačni material (matice in vijaki) upoštevati INOX AISI 304.
4.1 | Dobava, transport, polaganje in montaža vodovodnih cevi:
| PE100 DN110 PN16 | m1 | 316 | 0 | 0
| NL DN 100/25 bar | m1 | 322 | 0 | 0
| PE100 DN75 PN16 | m1 | 228 | 0 | 0
4.2 | Dobava, transport, polaganje in montaža fazonskih kosov in armatur:
| T kos 100/50, PN16 | kos | 2 | 0 | 0
| FF kos DN50, L=1000mm | kos | 3 | 0 | 0
| FF kos DN50, L=400mm | kos | 1 | 0 | 0
| N90 kos DN50 | kos | 1 | 0 | 0
| Q90 kos DN50 | kos | 1 | 0 | 0
| Prirobnica DN110/100 (S2000 ali ekv.) | kos | 5 | 0 | 0
| E-KS DN 100 | kos | 3 | 0 | 0
| F DN 100 | kos | 3 | 0 | 0
| MMK 11 DN 100 | kos | 13 | 0 | 0
| MMK 22 DN 100 | kos | 7 | 0 | 0
| MMK 30 DN 100 | kos | 3 | 0 | 0
| MMK 45 DN 100 | kos | 3 | 0 | 0
| MMQ 90 DN 100 | kos | 2 | 0 | 0
| VMESNI KOS DN 100 | kos | 28 | 0 | 0
| Avtomatski odzračnik DN50, (Hawle ali ekv.) | kos | 1 | 0 | 0
E2 zasun PN16 (Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k.
| DN100, PN16 | kos | 2 | 0 | 0
| DN50, PN16 | kos | 1 | 0 | 0
4.3 | Dobava in polaganje opozorilnega traku vodovod z indikatorjem na globini cca 50cm | m1 | 866 | 0 | 0
4.4 | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračevanje, merjenje tlaka, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika (cevovod in hidranti). | m1 | 866 | 0 | 0
4.5 | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika. | m1 | 866 | 0 | 0
4.6 | Izpiranje cevovoda vključno z dobavo pitne vode in vsemi potrebnimi deli. | kpl | 1 | 0 | 0
4.7 | Dobava in vgradnja napisne tablice z oznakami in številkami zasunov, hidrantov, oznaka prečkanj vodotokov, razdalj in njihovo lokacijo, vključno pritrditev na nosilni drog - antikorozijsko zaščiten, izdelan iz cevi DN40 x 2500 mm, z betonskim podstavkom 20x20x60 cm, vključno pritrdilni in pomožni material. | kpl | 2 | 0 | 0
4.8 | Dobava in vgradnja žabje zaklopke DN50 na cevi praznotok v betonskem jašku. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ CEVI IN CEVNI MATERIAL |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Izdelava PID dokumetnacije (primar) | kpl | 1 | 0 | 0
5.2 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja vodovoda in priprava elaborata za vpis v kataster GJI (primar in sekundar) | kpl | 1 | 0 | 0
5.3 | Projektantski nadzor | ura | 8 | 0 | 0
5.4 | Nadzor geologa / geomehanika | ura | 8 | 0 | 0
5.5 | Izdelava in dobava funkcijskih navodil za vzrdževanje in obratovanje sistema, izdelava dokazila o zanesljivosti objekta ter uvajanje upravljavca v delovanje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
5.6 | Regulacija armatur in preizkusno obratovanje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
5.7 | Montaža in prevezava novega vodovoda na obstoječe vode - dela izvede upravljavec vodovodnega omrežja Komunala Laško. | ura | 15 | 0 | 0
5.8 | Nadzor upravljavca vodovoda pri gradnji vodovoda (koordinacije, terenski ogledi, strokovna svetovanja, …). | ura | 25 | 0 | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
6 | ZAKLJUČNA DELA:
6.1 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje, čiščenje gradbišča po celotni trasi, popravila zaradi gradnje poškodovanih plotov, ograj, uvozov, cestnih priključkov. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0

## VEJA 8-1+8-2
VEJA 8.1 + 8.2
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA |  |  | 0 | EUR
2 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  | 0 | EUR
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0 | EUR
4 | CEVI IN CEVNI MATERIAL |  |  | 0 | EUR
5 | TUJE STORITVE |  |  | 0 | EUR
6 | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0 | EUR
7 | NEPREDVIDENA DELA 5% |  |  | 0 | EUR
| SKUPAJ: |  |  | 0 | EUR
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba trase cevovoda, KT točk in objektov (z višinsko navezavo in izdelavo situacije zakoličbe) | m1 | 722 | 0 | 0
1.2 | Postavitev gradbenih profilov na trasi cevovoda | kos | 58 | 0 | 0
1.3 | Zavarovanje gradbenih profilov | kos | 58 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba obstoječih kom vodov, označitev križanj in nadzor upravlavcev (telekom, elektrika, kabelska, vodovod) | kpl | 3 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje obst kom. vodov pri križanjih in nadzor upravljavcev (telekom, elektrika, kabelska, vodovod) | kos | 3 | 0 | 0
1.6 | Posek in odvoz dreves v območju trase vodovoda (vključno z odstranitvijo panjev) preseka do 40cm, les se doponira po navodilih investitorja, les je last investitorja. | kom | 10 | 0 | 0
1.7 | Čiščenje zarasti (sekanje grmovja, odvoz)
| trasa cevovoda: 41 x 3m = 123 m² | m2 | 123 | 0 | 0
1.8 | Rušenje vseh vrst robnikov z nakladanjem ruševin na tovornjak in odvozom v trajno deponijo pooblaščenega zbiralca gradbenih odpadkov, vključno s stroški deponiranja (ocenjeno). | m1 | 5 | 0 | 0
1.9 | Organizacija gradbišča, postavitev grad. table, zaščitne ograje, ureditev deponij, postavitev kontejnerja za odpadke, elektro priključek za gradbišče, vodovodni priključek, … | kpl | 1 | 0 | 0
1.10 | Zapora občinska ceste komplet z izdelavo elaborata zapore ceste, pridobitvijo soglasja za zaporo in postavitev zapore ter obvozov, varnostnimi ograjami, vrvicami, svetlobnimi oznakami ipd. za čas trajanja gradnje odseka. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ PREDDELA: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
2 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA - CEVOVOD in CESTA
2.1 | Strojni ozki izkop jarka v zemlji III. Do IV. ktg. z razpiranjem po potrebi, z dodatkom ročnega izkopa (90%+10%) z odvozom izkopanega materiala v začasno deponijo na razdaljo do 10 km. Širina izkopa je 0,8 - 1,0 m (pri fazonskih komadih). | skupaj: | 834
| III - IV ktg (75%) | m3 | 625.5 | 0 | 0
| V ktg (25%) | m3 | 208.5 | 0 | 0
2.2 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala na stalno deponijo do 10 km (IV. in V. ktg) z razplaniranjem | m3 | 1234 | 0 | 0
2.3 | Površinski izkop plodne zemljine strojno z odmetom ali nalaganjem in odvozom na začasno deponijo (ponovna uporaba za humusiranje). | m3 | 44 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca D16 in izdelava posteljice vodovoda v debelini 10cm. Utrjevanje posteljice Evd≥30 Mpa. | m3 | 72.2 | 0 | 0
2.5 | Dobava kamnitega drobljenca D4 in obsip vodovoda. Obsip se vrši na obeh straneh cevovoda hkrati v plasteh 10-30cm in komprimira z lahkimi komp. sredstvi do Evd≥40MPa. Nadsutje nad temenom cevovoda je min. 30cm. | m3 | 283.1323 | 0 | 0
2.6 | Strojno ročni zasip cevovoda (85-15 %) z delno sortiranim (prebranim) izkopanim materialom v plasteh po 25cm in komprimirati do naravne zbitosti tal (Evd=10Mpa) z lahkimi komp. sredstvi. | m3 | 263 | 0 | 0
2.7 | Dobava in montaža lahkega opaža za razpiranje jarka globine 1,20m - 1,50m vključno z vsemi potrebnimi deli, transporti, prestavitvami, pomožnimi materiali, …..po potrebi. | m2 | 1250 | 0 | 0
2.8 | Izdelava betonskih sidrnih blokov komplet z opažem na lomih cevovoda 45° in več 0.75m3/m1 | kpl | 16 | 0 | 0
2.9 | Planiranje terena na travnikih in gozdu v debelini 15cm ter zatravitev z avtohtonimi travnimi semeni. Uporaba (nalaganje in dobava) izkopanega humusa (postavka 2.3). | m3 | 44 | 0 | 0
2.10 | Čiščenje in poglobitev obstoječih jarkov vključno z profiliranjem jarka ter nalaganjem in odvozom izkopanega meteriala na stalno deponijo. Ocenjena količina izkopa je 0,30 m³/m¹. | m1 | 358 | 0 | 0
2.11 | Dodatna dela bagra pri prenosih materiala in planiranju odvišnega materiala | ur | 4 | 0 | 0
2.12 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje vodovoda in jaškov. | kpl | 1 | 0 | 0
2.13 | Izdelava in valjanje planuma vozišča do potrebne zbitosti in do natančnosti +-5cm. | m2 | 1092 | 0 | 0
2.14 | Dobava in polaganje zaščitnih PVC cevi fi 250 mm/SN 8 (po detajlu). Upoštevana je zatesnitev z zaključno tesnilno manšeto ter izdelava kovinskih obročev za vodenje cevi v zaščitni cevi ( pri prečkanju s telekomunikacijskim kablom električnim kablom, cesto). | m' | 9 | 0 | 0
2.15 | Izvedba obveznega dela hišnega priključka (cca 1 m izven ceste) | kos | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE-obnova ceste
3.1 | Izdelava nevezane nosilne plasti prodca v debelini min. 35 cm (greda). | m3 | 128 | 0 | 0
3.2 | Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini min. 30 cm (tampon). | m3 | 330 | 0 | 0
3.3 | Dobava in zasip jarka v makadamski cesti z zaščitno plastjo v deb. 2 cm iz zmesi kamnitih zrn za zaklinjenje (grobi pesek 0/8 mm) | m2 | 722 | 0 | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
4 | CEVI IN CEVNI MATERIAL
Opomba: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje ter ves drobni montažni material in tesnila! V ceni vodovodnih cevi je potrebno upoštevati kalo zaradi razrezov, spajanj, lokov, ... v višini 5% dolžine.
Vijačni material (matice in vijaki) upoštevati INOX AISI 304.
4.1 | Dobava, transport, polaganje in montaža vodovodnih cevi:
| PE100 DN110 PN16 | m1 | 722 | 0 | 0
4.2 | Dobava, transport, polaganje in montaža fazonskih kosov in armatur:
| T kos 100/100, PN16 | kos | 1 | 0 | 0
| T kos 100/80, PN16 | kos | 2 | 0 | 0
| FF kos DN80, L=1000mm | kos | 2 | 0 | 0
| N90 kos DN80 | kos | 2 | 0 | 0
| Prirobnica DN110/100 (S2000 ali ekv.) | kos | 5 | 0 | 0
| X kos DN100 | kos | 2 | 0 | 0
| Nadzemni hidrant DN80, INOX, prelomni, L=1250mm | kos | 2 | 0 | 0
E2 zasun PN16 (Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k.
| DN100, PN16 | kos | 3 | 0 | 0
| DN80, PN16 | kos | 2 | 0 | 0
4.3 | Dobava in polaganje opozorilnega traku vodovod z indikatorjem na globini cca 50cm | m1 | 722 | 0 | 0
4.4 | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračevanje, merjenje tlaka, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika (cevovod in hidranti). | m1 | 722 | 0 | 0
4.5 | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika. | m1 | 722 | 0 | 0
4.6 | Izpiranje cevovoda vključno z dobavo pitne vode in vsemi potrebnimi deli. | kpl | 1 | 0 | 0
4.7 | Dobava in vgradnja napisne tablice z oznakami in številkami zasunov, hidrantov, oznaka prečkanj vodotokov, razdalj in njihovo lokacijo, vključno pritrditev na nosilni drog - antikoroztijsko zaščiten, izdelan iz cevi DN40 x 2500 mm, z betonskim podstavkom 20x20x60 cm, vključno pritrdilni in pomožni material. | kpl | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ CEVI IN CEVNI MATERIAL |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Izdelava PID dokumetnacije (primar) | kpl | 1 | 0 | 0
5.2 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja vodovoda in priprava elaborata za vpis v kataster GJI (primar in sekundar) | kpl | 1 | 0 | 0
5.3 | Projektantski nadzor | ura | 16 | 0 | 0
5.4 | Nadzor geologa / geomehanika | ura | 16 | 0 | 0
5.5 | Izdelava in dobava funkcijskih navodil za vzrdževanje in obratovanje sistema, izdelava dokazila o zanesljivosti objekta ter uvajanje upravljavca v delovanje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
5.6 | Regulacija armatur in preizkusno obratovanje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
5.7 | Montaža in prevezava novega vodovoda na obstoječe vode - dela izvede upravljavec vodovodnega omrežja Komunala Laško. | ura | 8 | 0 | 0
5.8 | Nadzor upravljavca vodovoda pri gradnji vodovoda (koordinacije, terenski ogledi, strokovna svetovanja, …). | ura | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE: |  |  |  | 0
Št. | Opis dela | Enota mere | količina | Cena za enoto | Vrednost
6 | ZAKLJUČNA DELA:
6.1 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje, čiščenje gradbišča po celotni trasi, popravila zaradi gradnje poškodovanih plotov, ograj, uvozov, cestnih priključkov. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0

## VODOHRAN BOROVC-SKUPAJ
VODOHRAN BOROVC 25 m3
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
1 | Preddela |  |  |  | 0
2 | Zemeljska dela |  |  |  | 0
3 | Betonska in železobetonska dela |  |  |  | 0
4 | Tesarska dela |  |  |  | 0
5 | Montažna dela |  |  |  | 0
6 | Zaključna dela |  |  |  | 0
7 | Nepredvidena dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ 1 do 7 brez DDV |  |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1 | PREDDELA
1.01 | Zakoličenje vodohrana z zavarovanjem količkov | kom | 1 | 0 | 0
1.02 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250 | kom | 8 | 0 | 0
1.03 | Sekanje in odstranjevanje grmičevja in dreves (deb. do 10 cm), odvoz v deponijo do 1 km in sežig. | kos | 40 | 0 | 0
1.04 | Sekanje in odstranjevanje dreves (deb. nad 10 cm), odvoz v deponijo do 1 km in sežig. | kos | 20 | 0 | 0
1.05 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo, ki se po končanih delih odstrani. Obračun se izvrši po dejanskih stroških.
| ocenjeno |  | 1 | 0 | 0
SKUPAJ 1: PREDDELA |  |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.01 | Strojni odriv humusa deb. 20 cm v deponijo na razdaljo do 50 m z razplaniranjem | m3 | 9 | 0 | 0
2.02 | Strojni izkop gradbene jame v zemlji III. do IV.ktg z razpiranjem z dodatkom ročnega izkopa (80 % + 20 %) z odvozom izkopanega materiala v začasno deponijo na razdaljo do 10 km. | m3 | 145 | 0 | 0
2.03 | Fino planiranje dna gradbene jame s točnostjo +-2 cm in komprimiranje do primerne zbitosti. | m2 | 20 | 0 | 0
2.04 | Dobava in vgraditev gramoza v debelini 20 cm pod talno ploščo z uvaljanjem do primerne zbitosti | m3 | 4 | 0 | 0
2.05 | Izdelava peščene posteljice debeline 10 cm iz peščenega materiala granulacije od 0- 8 mm, na betonski plošči | m3 | 2 | 0 | 0
2.06 | Morebitno črpanje talne ali meteorne vode v času gradnje. Obračun se izvrši po dejanskih stroških. | ocena | 1 | 0 | 0
2.07 | Ročni zasip izkopa do višine 30 cm nad temenom cevi z drobno peščenim materialom ali z takšnim mat. iz izkopa, z zemljo iz katere odstranimo vsa groba zrna, (spojna mesta se pustijo nezasipana) z nabijanjem pred tlačno preizkušnjo | m3 | 82 | 0 | 0
2.08 | Dokončen zasip vodovodne trase po izvršeni tlačni preizkušnji z deponiranim materialom iz izkopa z razplaniranjem terena v prvotno stanje | m3 | 9 | 0 | 0
2.09 | Strojno nakladanje viška materiala in odvoz v deponijo na razdaljo do 10 km z razplaniranjem | m3 | 43 | 0 | 0
SKUPAJ 2: ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
3 | BETONSKA IN ŽELEZOBETONSKA DELA
3.01 | Dobava in vgraditev podbetona deb. 10 cm iz betona C 8/10 z vsemi pomožnimi deli | m3 | 2 | 0 | 0
SKUPAJ 3: BETONSKA IN ŽELEZOBETONSKA DELA |  |  |  |  | 0
4 | TESARSKA DELA
4.01 | Nabava, montaža in demontaža enostranskega opaža podbetona deb. 10 cm | m² | 2.1 | 0 | 0
4.02 | Opaženje in razpiranje gradbene jame | m² | 94.38 | 0 | 0
SKUPAJ 4: TESARSKA DELA |  |  |  |  | 0
5 | MONTAŽNA DELA
5.01 | Dobava in montaža tipskega poliesterskega 25 m3 vodohrana, skupaj z osnovnimi cevnimi inštalacijami in fazonskimi komadi. Vodohran je sestavljen iz: | kpl | 1 | 0 | 0
| Posoda iz poliestra, d2000x10000mm, z ustreznimi ojačitvami za zagotovljanje togosti SN10000 z ustreznimi odprtinami za dostop do suhe in mokre komore, kot naprimer Ekoling Drink 25000 | kos | 1
| Dobava in montaža notranje manloch vstopne odprtine DN600 z pokaznim oknom DN200, kot naprimer tip Ekoling (ali podobni) | kos | 1
| Dobava in montaža priključkov iz inox AISI316 materiala, varjeni pod zaščitnim plinom za dovod, odvod, popolni izpust ter preliv vode z komplet ventili, ter merilnikom pretoka, skladno s tehnološko shemo delovanja | kos | 1
| lestev za vstop v suho celico | m | 2.8
pokrov vstopne odprtine d1000
| drobni pritrdilni in podporni material | kos | 1
SKUPAJ 5: MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0
6 | ZAKLJUČNA DELA
6.01 | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | m2 | 84 | 0 | 0
6.02 | Humuziranje površin debeline 20 cm | m3 | 9 | 0 | 0
6.03 | Betoniranje točkovnih temeljev ograjnih stebričkov preseka fi 30 cm, globine 80 cm z betonom C16/20 (0.04m3/kom), kompletno z vsemi pomožnimi deli, transporti in nego betona. | kom | 17 | 0 | 0
6.04 | Dobava in vzidava ograjnih stebričkov z vsemi pomožnimi deli in materiali. | kom | 17 | 0 | 0
6.05 | Dobava in montaža pletene aluminijaste ograje višine 2.00 m na pripravljene stebričke, z vsemi pomožnimi deli in materiali. | m | 44 | 0 | 0
6.06 | Dobava in montaža dvokrilnih vhodnih vrat 200 + 200 cm višine 200 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. | kom | 1 | 0 | 0
SKUPAJ 6: ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  | 0
7 | NEPREDVIDENA DELA
7.01 | Nepredvidena dela 5% od 1 - 6 | % | 5% |  | 0
SKUPAJ 7: NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  | 0
DOVOZNA POT DO VODOHRANA BOROVC
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
1.0 | Zemeljska dela |  |  |  | 0
2.0 | Nepredvidena dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ 1 do 2 brez DDV |  |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1 | ZEMELJSKA DELA
1.01 | Strojni izkop za ureditev obstoječe dovozne poti do vodohrana Borovc v zemlji III. do IV. z dodatkom ročnega izkopa (80 % + 20 %) z razplaniranjem izkopanega materiala. | m3 | 206 | 0 | 0
1.02 | Izdelava in valjanje planuma dovozne poti do potrebne zbitosti in do natančnosti +-5cm. | m2 | 688 | 0 | 0
1.03 | Dobava in vgraditev gramoza v debelini 20 cm z uvaljanjem do primerne zbitosti | m3 | 138 | 0 | 0
1.04 | Dobava in zasip dovozne poti z zaščitno plastjo v deb. 2 cm iz zmesi kamnitih zrn za zaklinjenje (grobi pesek 0/8 mm) | m2 | 688 | 0 | 0
SKUPAJ 2: ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
2 | NEPREDVIDENA DELA
2.01 | Nepredvidena dela 5% | % | 5% |  | 0
SKUPAJ 7: NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VODOHRAN BOROVC
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
1 | VODOHRAN BOROVC |  |  |  | 0
2 | DOVOZNA POT |  |  |  | 0
| SKUPAJ 1.0 do 2.0 brez DDV |  |  |  | 0

## VODOHRAN ZAHUM
VODOHRAN ZAHUM (V30m3)
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličenje objekta s postavljanjem in zavarovanjem profilov | kpl | 1 | 0 | 0
1.2 | Priprava terena: odstranitev grmovja, dreves in panjev | m2 | 240 | 0 | 0
1.3 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo, ki se po končanih delih (ocena) | kom | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA IN ZUNANJA DELA
2.1 | Odriv humusa na rob gradbene jame | m3 | 140 | 0 | 0
2.2 | Široki izkop zemlje za gradbeno jamo z odmetom na rob gradbene jame, gl. 2-4 m
| -izkop v terenu III. - IV. ktg. | m3 | 181 | 0 | 0
| -izkop v terenu V. ktg. | m3 | 90 | 0 | 0
2.3 | Planiranje dna gradbene jame po strojnem izkopu z nabijanjem do točnosti +- 3 cm. | m2 | 23 | 0 | 0
2.4 | Dobava in polaganje drenažnih cevi Raudril (ali podobni) fi 110 na betonsko muldo z obsipom s peščenim filtrom. | m | 22 | 0 | 0
2.5 | Dobava in polaganje PVC cevi fi 110 na peščeno podlago z obsipom s peščenim filtrom. | m | 16 | 0 | 0
2.6 | Dobava in montaža armiranobetonskega jaška DN 800 mm, višine 3,3 m z LTŽ pokrovom DN 600 mm. | kos | 1 | 0 | 0
2.7 | Zasip objekta, jaška in jarka z izkopanim materialom III. ktg., ki je deponiran ob gradbeni jami z nabijanjem ter komprimacijo do potrebne zbitosti.
| -v plasteh po 20 cm. | m3 | 169 | 0 | 0
| Nasip nad objektom z izkopanim materialom | m3 | 17 | 0 | 0
2.8 | Planiranje in humuziranje površin v debelini cca 15 cm.
| -uporabi se humus iz izkopa | m2 | 240 | 0 | 0
2.9 | Odvoz izkopanega materiala IV.-V.kat. z vsemi deli na deponiji (obračun po količinah v raščenem stanju)
| -prevoz na razdalji do 1000 m. | m3 | 297.5 | 0 | 0
2.1 | Posejanje humusiranih površin s travno mešanico | m2 | 240 | 0 | 0
2.11 | Dobava in vgraditev drobljenca gran. 0-31,5 za ureditev sedanje dovozne ceste | m2 | 85 | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | GRADBENA IN ZIDARSKA DELA
3.1 | Dobava in polaganje drenažnih cevi ob objektu (Midren ali podobni) fi 110 na betonsko muldo. | m | 26 | 0 | 0
3.2 | Zasip drenažnih cevi z drobljencem granulacije 16-31,5 mm | m3 | 75 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgraditev podložnega betona C12/15 deb. 16 cm | m3 | 4.8 | 0 | 0
3.4 | Dobava, montaža in demontaža opaža stropne plošče s podpiranje višine do 3,5 m | m2 | 22 | 0 | 0
3.5 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten vodohrana | m2 | 126 | 0 | 0
| Dobava in montaža dvostranskega vezanega opaža za opaženje kril vodohrana (vključno z vsemi pomožnimi podpornimi in veznimi sredstvi, demontažo, čiščenjem), | m2 | 18 | 0 | 0
3.6 | Dobava in montaža enostranskega vezanega opaža za ravne temelje kril (vključno z vsemi pomožnimi podpornimi in veznimi sredstvi, demontažo, čiščemjem), | m2 | 3 | 0 | 0
3.7 | Dobava in polaganje betonskega železa MA 500/560 | kg | 814 | 0 | 0
3.8 | Dobava in vgraditev jekla za ojačitev BSt500-M (mreže) -ocena | kg | 85 | 0 | 0
3.9 | Dobava in vgraditev jekla za ojačitev BSt500-S (palice - ocena) | kg | 150 | 0 | 0
3.1 | Dobava in polaganje betonskega železa RA 500/550, do fi 14 mm | kg | 1809 | 0 | 0
3.11 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C25/30 PV-II, XC4 (prerez 0,12-0,20 m3/m2) | m3 | 48 | 0 | 0
| Dobava in vgraditev betona C25/30 za AB krila vodohrana | m3 | 3 | 0 | 0
3,12a | Dobava in montaža tesnilnega traku | m | 48 | 0 | 0
3,12b | Enoslojna hidroizolacija iz bitumenskih trakov v deb. 4 mm s predpremazom in zaščita s stiropor. ploš. d = 3 cm | m2 | 100 | 0 | 0
3.13 | Dobava in polaganje keramičnih ploščic - granitogrez | m2 | 33 | 0 | 0
3.14 | Dobava in izdelava Demit obloge stropa deb. 5 cm in končna obdelava | m2 | 7 | 0 | 0
3.15 | Dobava materiala in izdelava finega ometa fasade in pleskanje z akrilno barvo | m2 | 7 | 0 | 0
3.16 | Dobava in montaža ograje iz Inox cevi fi 40 mm | m | 3 | 0 | 0
3.17 | Dobava in montaža talne rešetke dim. 400 x 400 mm - Inox | kos | 1 | 0 | 0
3.16 | Dobava in vgradnja Inox vhodnih vrat 1000 x 2000 mm toplotno izoliranih, s prezračevalno odprtino | kos | 1 | 0 | 0
3.17 | Dobava in vgraditev vstopne lestve iz Inox cevi fi 40, l=3,6 m | kos | 1 | 0 | 0
3.19 | Dobava in vgraditev vstopne lestve iz Inox cevi fi 40, l=2,6 m | kos | 1 | 0 | 0
3.2 | Dobava in vgraditev vstopne lestve iz Inox cevi fi 40, l=2,4 m | kos | 1 | 0 | 0
3.21 | Dobava in vgradnja Inox zračnika DN 100 mm s kapo in mrežico proti mrčesu, L= 2,8 m | kos | 1 | 0 | 0
3.23 | Dobava in vgradnja Inox zračnika DN 100 mm s kapo in mrežico proti mrčesu, L= 1,6 m | kos | 2 | 0 | 0
3.24 | Dobava in montaža PVC cevi DN 100 za podaljšanje zračnika do tal armat. celice | kos | 1 | 0 | 0
3.25 | Dobava in vgraditev okna na prehodu v vodno celico s pom. Kriloma | m2 | 2 | 0 | 0
3.26 | Dobava, montaža PE cevi DN 63 in polaganje na peščeno posteljico | m | 2 | 0 | 0
3.27 | Dobava in izdelava obrobe nadzidka in napušča iz aluminjaste pločevine | m2 | 2 | 0 | 0
3.8 | Dobava in montaža PE cevi DN 90 in polaganje na peščeno posteljico | m | 15 | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA IN ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA
4.1 | Izdelava, transport, raznos in montaža JE- Inox fazonskih komadov vključno z vsemi pomožnimi deli (tesnila, drobni material, itd.)
DOTOK
4.2 | INOX JC DN 50 L=1000 mm z navarjenima prirobnicama DN 50 | kos | 3 | 0 | 0
4.3 | INOX JC DN 50 L=400 mm z navarjenima prirobnicama DN 50 | kos | 1 | 0 | 0
4.4 | INOX JC DN 50 L=600 mm z navarjenima prirobnicama DN 50 | kos | 1 | 0 | 0
4.5 | INOX lok 90 st. DN 50 | kos | 2 | 0 | 0
4.6 | MDP DN 50 | kos | 1 | 0 | 0
4.7 | Zasun DN 50 | kos | 1 | 0 | 0
4.8 | kotni ventil DN50 | kos | 1 | 0 | 0
4.9 | zobata spojka fi 63 | kos | 1 | 0 | 0
4.1 | Vodomer Meinecke (ali podobni) DN 50 | kos | 1 | 0 | 0
ODVZEM
4.11 | Dobava in montaža fazonskih kosov na odtoku DN 80 mm INOX JC DN 80, L=1000 mm z navarjenima prirobnicama DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
4.21 | Dobava in montaža fazonskih kosov na odtoku DN 80 mm INOX JC DN 80, L=600 mm z navarjenima prirobnicama DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
4.22 | MDP DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
4.23 | Zasun DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
4.24 | zobata spojka fi 90 | kos | 1 | 0 | 0
4.25 | sesalni koš DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
4.26 | FF kos DN 80/L=1000 z nastavkom 1" za vzorčno pipo | kos | 2 | 0 | 0
4.27 | Vzorčna pipa | kos | 1 | 0 | 0
PRELIV IN PRAZNOTOK - dobava in montaža
4.3 | INOX prelivni lijak DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
4.31 | INOX cev DN 100, L= 1000 mm | kos | 1 | 0 | 0
4.32 | INOX Q kos DN 100 z navarjeno prirobnico DN 100 | kos | 2 | 0 | 0
4.33 | INOX FF kos DN 100/ L=800 mm s prirobnicama in tesnilnim obročem | kos | 1 | 0 | 0
4.34 | INOX F kos DN 80 l=400 mm s prirobnico | kos | 1 | 0 | 0
4.35 | INOX cev DN 80 l= 500 mm | kos | 1 | 0 | 0
4.36 | INOX T kos DN 100/80 z navarjeno prirobnico DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
4.37 | Zasun DN 80 z ročnim kolesom | kos | 1 | 0 | 0
4.38 | Tlačna preizkušnja, dezinfekcija in izpiranje (mora izvesti izvajalec in predložiti rezultate meritev in analiz). | kom | 1 | 0 | 0
4 | SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
5.0 | DODATNA DELA
UREDITEV OKOLICE
5,01 | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | m2 | 272 | 0 | 0
5,02 | Humuziranje površin debeline 20 cm | m3 | 28 | 0 | 0
5,03 | Betoniranje točkovnih temeljev ograjnih stebričkov preseka fi 30 cm, globine 80 cm z betonom C16/20 (0.04m3/kom), kompletno z vsemi pomožnimi deli, transporti in nego betona. | kom | 21 | 0 | 0
5,047 | Dobava in vzidava ograjnih stebričkov z vsemi pomožnimi deli in materiali. | kom | 21 | 0 | 0
5,05 | Dobava in montaža pletene aluminijaste ograje višine 2.00 m na pripravljene stebričke, z vsemi pomožnimi deli in materiali. | m | 56 | 0 | 0
5,06 | Dobava in montaža dvokrilnih vhodnih vrat 200 + 200 cm višine 200 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. | kom | 1 | 0 | 0
5,07 | Zavarovanje brežin z lomljencem deb. 30 cm | m2 | 20 | 0 | 0
| SKUPAJ DODATNA DELA |  |  |  | 0
POVZETEK STROŠKOV
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA IN ZUNANJA DELA |  |  |  | 0
3 | GRADBENA IN ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
5.0 | DODATNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| nepredvidena dela 5% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## PREČRPALIŠČE
PREČRPALIŠČE
Poz. | Opis |  |  | Vrednost
1 | Preddela |  |  | 0
2 | Zemeljska dela |  |  | 0
3 | Betonska in železobetonska dela |  |  | 0
4 | Tesarska dela |  |  | 0
5 | Zidarska dela |  |  | 0
6 | Montažna dela |  |  | 0
7 | Zaključna dela |  |  | 0
8 | Nepredvidena dela |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| DDV (+22%) |  |  | 0
| SKUPAJ 1 do 8 z DDV |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1 | PREDDELA
1.01 | Zakoličenje prečrpališča z zavarovanjem količkov | kom | 1 | 0 | 0
1.02 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250 | kom | 4 | 0 | 0
1.03 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo, ki se po končanih delih odstrani. Obračun se izvrši po dejanskih stroških.
| ocenjeno |  | 1 | 0 | 0
SKUPAJ 1: PREDDELA |  |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.01 | Strojni odriv humusa deb. 20 cm v deponijo na razdaljo do 50 m z razplaniranjem | m3 | 4 | 0 | 0
2.02 | Strojni izkop gradbene jame v zemlji III. do IV.ktg z razpiranjem z dodatkom ročnega izkopa (80 % + 20 %) z odvozom izkopanega materiala v začasno deponijo na razdaljo do 10 km. | m3 | 115 | 0 | 0
2.03 | Fino planiranje dna gradbene jame s točnostjo +-2 cm in komprimiranje do primerne zbitosti. | m2 | 20 | 0 | 0
2.04 | Dobava in vgraditev gramoza v debelini 20 cm pod talno ploščo z uvaljanjem do primerne zbitosti | m3 | 5 | 0 | 0
2.05 | Morebitno črpanje talne ali meteorne vode v času gradnje. Obračun se izvrši po dejanskih stroških. | ocena | 1 | 0 | 0
2.06 | Strojni zasip gradbene jame okrog jaška v plasteh po 30 cm in komprimiranjem do 50 Mpa. | m3 | 65 | 0 | 0
2.07 | Strojno nakladanje viška materiala in odvoz v deponijo na razdaljo do 10 km z razplaniranjem | m3 | 50 | 0 | 0
SKUPAJ 2: ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
3 | BETONSKA IN ŽELEZOBETONSKA DELA
3.01 | Dobava in vgraditev podbetona deb. 10 cm in nagibnega betona na dnu prečrpališča iz betona C 8/10 z vsemi pomožnimi deli | m3 | 2 | 0 | 0
3.02 | Dobava in vgrajevanje AB C 25/30 v dno, stene, krovno ploščo in vstopni jašek preseka 0.12-0.20 m³/m²/m¹ z vsemi pomožnimi deli | m3 | 17 | 0 | 0
3.03 | Dobava, vgrajevanje, rezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature
| palice Ø 8, 10, 12 | kg | 522 | 0 | 0
| mreže Q-188, Q-226, Q-257 | kg | 700 | 0 | 0
3.04 | Dodatek za vodotesen beton | m3 | 18 | 0 | 0
SKUPAJ 3: BETONSKA IN ŽELEZOBETONSKA DELA |  |  |  |  | 0
4 | TESARSKA DELA
4.01 | Nabava, montaža in demontaža enostranskega opaža podbetona in talne plošče | m² | 6 | 0 | 0
4.02 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten jaška | m² | 43 | 0 | 0
4.03 | Nabava, montaža in demontaža opaža plošče s podpiranjem H = 2.75 m | m² | 11 | 0 | 0
4.04 | Opaženje in razpiranje gradbene jame | m² | 72 | 0 | 0
SKUPAJ 4: TESARSKA DELA |  |  |  |  | 0
5 | ZIDARSKA DELA
5.01 | Dobava in izvedba hidroizolacije pod talno ploščo, na stenah in krovni plošči | m² | 69 | 0 | 0
5.02 | Dobava in zaščita vertikalne izolacije s stiropojem, debeline 2 cm. | m² | 41 | 0 | 0
5.03 | Dobava in vgraditev kovinske opreme, vključno z vsem potrebnim delom, nerjaveča kovinska lestev L = 2,90 m. V ceni zajet tudi 2x zračnik Inox. | kom | 1 | 0 | 0
5.04 | LTŽ pokrov 1.0 x 1.0 m s ključavnico, nosilnosti do 25 kN | kom | 1 | 0 | 0
SKUPAJ 5: ZIDARSKA DELA |  |  |  |  | 0
6 | MONTAŽNA DELA
6.01 | Dobava in montaža fazonskih komadov
| Priključek z ventilom DN 50 za merilnik klora | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN 100/1000 | kom | 2 | 0 | 0
| FF DN 50/1000 | kom | 1 | 0 | 0
| FF DN 50/400 | kom | 2 | 0 | 0
| FFR DN 50/100 | kom | 2 | 0 | 0
| FFR DN 50/25 | kom | 2 | 0 | 0
| T DN 100/50 | kom | 1 | 0 | 0
| T DN 50/50 | kom | 1 | 0 | 0
| EU DN 100 | kom | 1 | 0 | 0
| F DN 100 | kom | 1 | 0 | 0
| Montažno demontažni kos DN 50 | kom | 1 | 0 | 0
| Q DN 50 | kom | 2 | 0 | 0
| Q DN 25 | kom | 1 | 0 | 0
6.02 | Dobava hidropostaje tip KHP 2/55/5 SV 33-FRP z dvema vertikalnima centrifugalnima črpalkama za polnjenje bazena, sestavljena je iz 2 kom vertikalnih večstopenjskih črpalk LOWARA tip 5 SV 33 F 055 T s krmilno zaščitno omarico tip KOHP 2/55-FRP, ciklično delovanje, vklop črpalk preko signala iz VH, vedno obratuje samo ena črpalka
| - karakteristike: Q=1,7 l/s pri H=188 m, P=5,5 kW po črpalki pri maksimalni frekvenci fmax=51 Hz | kom | 1 | 0 | 0
6.03 | Dobava frekvenčno regulirane hidropostaje tip HFHP 1/11/3 SV 10, 1 vertikalna večstopenjska črpalka LOWARA tip 3 SV 10F 011 T, za napajanje okolice (porabnikov)
| - karakteristike: Q = 68 l/min, tlak 2,5 bar, priključna moč: 1 x 1,1 kW | kom | 1 | 0 | 0
6.04 | Dobava in montaža varnostno hitroizpustnega ventila DN 50, TIS Nuoval M320 | kom | 1 | 0 | 0
6.05 | Dobava in montaža EV zasuna DN 100, s kolescem | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava in montaža EV zasuna DN 50, s kolescem | kom | 3 | 0 | 0
| izpustni ventil DN 50 (na T kosu) | kom | 1 | 0 | 0
| izpustni ventil DN 100 (na T kosu) | kom | 1 | 0 | 0
6.06 | Potopna črpalka, tip RXm 1 - za črpanje odpadne vode iz poglobitve v prečrpališču | kom | 1 | 0 | 0
SKUPAJ 6: MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0
7 | ZAKLJUČNA DELA
7.01 | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | m2 | 42 | 0 | 0
7.02 | Planiranje in humuziranje površin debeline 20 cm | m3 | 4 | 0 | 0
7.03 | Zavarovanje brežin z lomljencem deb. 30 cm | m2 | 32 | 0 | 0
7.04 | Dobava in vgraditev betonskih kanalet 30 x 15 cm | kom | 20 | 0 | 0
7.05 | dobava in vgraditev betonskih plošč 60 x 60 cm | kom | 15 | 0 | 0
7.06 | ureditev, gramoziranje in planiranje dovozne poti do prečrpališča v dolžini cca 190 m | m2 | 475 | 0 | 0
SKUPAJ 7: ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  | 0
8 | NEPREDVIDENA DELA
8.01 | Nepredvidena dela 5% od 1 - 7 | % | 5% |  | 0
SKUPAJ 8: NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  | 0

## EL-ČRPALIŠČE
PREDRAČUN MATERIALA ZA DOBAVO IN MONTAŽO
Oprema je navedena kot primerna!
Omarica za elektro priključek in omarica za razvod do črpališč se montirata ena poleg druge, tako da povezovalni kabli potekajo skozi podstavek.
PREČRPALIŠČE BOROVC
|  | ME | kol. | cena/enoto | cena
PREČRPALIŠČE BOROVC
1. STIKALNI BLOKI
Tipski stikalni blok za kanalizacijsko črpališče z dvema črpalkama moči do 5 kW (direktni zagon) in frekvenčno regulirano hidropostajo
Krmilni sistem za kanalizacijska črpališča, ki omogoča naslednje
1. izvajanje lokalne avtomatike. (vzdrževanje nivoja v črpališču,avtomatski ali ročni preklop med delovanjem na nivojsko sondo ali plovec, možnost spreminjanja mej, rotiranje črpalk, uravnavanje delovnih ur črpalk, delovanje samo ene črpalke v primeru izp
2. sinhronizacija črpališč. (črpališča so med seboj povezana preko mobilnega omrežja, kar omogoča njihovo usklajeno delovanje: s čistilno napravo (optimalna urna in dnevna obremenitev), z drugimi črpališči (izpad ali preobremenjenost posameznega črpališča
3. dostop uporabnika do želenih informacij na naslednjih nivojih:
a. lokalno v objektu. LED indikacije ali operaterska konzola (opcija)
b. na terenu s pomočjo mobilnega telefona, prenosnega računalnika ali PDA mobilnega telefona
c. grafični pregled celotnega sistema črpališč z možnostjo spreminjanja prametrov s kateregakoli računalnika preko Internet Explorerja.
4. alarmiranje uporabnikov. (sistemsko se določi način obveščanja uporabnikov (SMS, mail, FTP), število
prejemnikov alarmov, nivoje alarmiranja). Vsi alarmi so shranjeni v podatkovni bazi.
1. | Elektro oprema za krmilno omarico:
| polyester omarica krmilna 1200x800x300, ključavnica, podstavek 900x800x300 (brez vgrajene opreme) kot SCHRACK | kos | 1
- | izbirno stikalo agregat - omrežje 25A "1-0-2" | kos | 1
- | vtičnica zunanja za agregat 32 A | kos | 1
- | II stopenjska 3F prenapetostna zaščita s signalizacijo izpada | kpl | 1
- | kontrolnik izpada faz | kos | 1
- | termostat + 100W grelec | kpl | 1
- | ZNDT stikalo FID 25/0,3 + avtomatski ponovni vklop | kpl | 1
- | 1F vtičnica za DIN letev | kos | 1
- | instalacijski odklopnik 6A, 3p | kos | 1
- | instalacijski odklopnik 4A, 1p | kos | 2
- | ostali material (sponke, kanali, DIN letve, predal za dokumentacijo) | kpl | 1
- | tipsko krmiljenje za prečrpališče, KOHP 2/55 - FRP, samo montaža in povezava | kpl | 1
- | krmilno - zaščitna omarica hidropostaje, samo priklop in povezava | kpl | 1
- | tipsko krmiljenje za črpališče, komplet z vso opremo in ustrezno dokumentacijo za povezavo na predvidene krmilne omarice črpalk in prenos na nadzorni center, tip LIBELA LS Celje | kpl | 1
- | montažna letev l=300 mm | kos | 2
- | montaža in spustitev v pogon (delo, potni stroški in zagon) | kpl | 1
| STIKALNI BLOKI SKUPAJ |  |  |  | 0
2. MERILNA OPREMA
- | Dobava in montaža potopne sonde 0 - 0,4 bar, 4 - 20mA primerna za vgradnjo v agresivno okolje ključno s pripadajočim kablom l=10m, Siemens | kos | 1
- | Dobava in montaža nivojskih stikal, primernih za vgradnjo v agresivno okolje vključno s pripadajočim kablom l=4m, Endress | kos | 2
- | Dobava, namestitev in parametriziranje SIM kartice za GPRS/UMTS modem | kpl | 0
- | zaščitna plastična cev za sondi 50mm | m | 4
| MERILNA OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. POLOŽITVENI MATERIAL
Kabli so položeni deloma v ceveh in v zemljo, deloma pa v ceveh do motorjev črpalk in merilcev nivoja. Črpalke in nivojska avtomatika so tovarniško opremljeni s kabli primernih dolžin.
- | H07RN-F 7 x 2,5 + 3 x 1 | m | 30
- | NYY-J 3 x 1,5 | m | 50
- | H07RN-F 7 x 2,5 + 3 x 1 | m | 30
- | NYY-J 3 x 1,5 | kg | 30
- | YSLCY 3 x 0,75 | kos | 30
- | Kabel NYY-J; 5x6mm2 | m | 10
- | RF kabelska polica, s pokrovom in konzolami | m | 10
- | RF ali armirane instalacijske cevi raznih premerov | m | 20
- | RF konstrukcije | kg | 5
- | RF kabelske objemke | kos | 6
- | RF Valjanec fi 8mm | m | 10
- | Jekleni pocinkani valjanec FeZn 25x4mm v temeljih in okoli črpališča | m | 40
- | razni stiki | kos | 10
| POLOŽITVENI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. PRIKLJUČKI
- | Priključek omarice črpališča na razvodno omarico | kos | 1
- | Priklop P1=2,7kW črpalk | kos | 2
- | Priklop nivojske sonde | kos | 1
- | Priklop nivojskih stikal | kpl | 2
| PRIKLJUČKI SKUPAJ: |  |  |  | 0
| PREČRPALIŠČE SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
PROGRAMIRANJE, PROGRAMSKA OPREMA
1 | Izdelava aplikacijskega programa za PLC krmilnik v črpališču, ki mora omogočati: | kpl | 1
- optimalno vodenje črpalk glede na trenutni nivo odpadnih vod
- nastavljanje in spreminjanje nivojskih točk za vodenje vsake črpalke posebej in neodvisno od druge črpalke,
- samodejno javljanje pred definiranih alarmnih stanj v nadzorni center
- lokalno zbiranje in arhiviranje dig. in analog. signalov
- spremljanje in krmiljenje črpalk,
- algoritem za optimalno vodenje parov črpalk glede na obratovalne ure
- samodejno občasno pošiljanje arhiviranih podatkov v nadzorni center
- možnost "on line" spremljanja merjenih vrednosti in upravljanja z objektom iz nadzornega centra
- upravljanje GPRS/UMTS komunikacijskega protokola za prenos podatkov v že obstoječim sistemu za vodenje in nadzor komunalnega omrežja.
2 | Programski paket za GPRS komunikacijski protokol, ki služi za povezavo črpališča in nadzornega centra, ki je lociran v črpališču ". GPRS komunikacijski protokol mora: | kpl | 1
- biti popolnoma združljiv z obstoječim sistemom za vodenje in nadzor Laškega komunalnega omrežja
- omogočati prenos podatkov preko GPRS/UMTS omrežja že izbranega mobilnega operaterja
- omogočati mora prenos podatkov preko že vzpostavljenega VPN kanala
3 | Zagon črpališča | kpl | 1
| PROGRAMIRANJE, PROGRAMSKA OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 0
NADZORNI CENTER
1. | Razširitev (parametrizacija) obstoječega programskega paketa tako, da bo omogočen vklop črpališča v že delujoči sistem za vodenje in nadzor komunalnega omrežja. | kpl | 1
Zagotoviti je potrebno:
- varno delovanje preko obstoječega VPN sistema,
- integracijo sistema adresiranja v že obstoječi sistem,
2. | Dopolnitev obstoječe relacijske podatkovne baze MS SQL Server 2008 tako, da bo mogoče: | kpl | 1
- hraniti podatke o delovanju črpalk
- hraniti podatke o trenutnem nivoju v črpališču
- hraniti podatke o dogodkih in alarmih, ki so se dogodili na črpališču
- filtriranje podatkov po časovnem kriteriju
- filtriranje podatkov glede na vrsto dogodka ali alarma
- filtriranje podatkov glede na posamezno črpališče ali skupino črpališč
- omogočen dostop do podatkov obstoječi aplikaciji za obračun opravljenega dela
3. | Razširitev obstoječe grafične predstavitve komunalnega omrežja. Predstavitev mora vsebovati: | kpl | 1
- celovit grafični tehnološki prikaz črpališča,
- animirani prikaz statusa posameznih črpalk in nivojev
- grafično okno za nastavljanje parametrov delovanja črpališča (alarmni nivoji, nivoji za vklop/izklop posameznih črpalk, števci obratovalnih ur, …),
- sistem alarmiranja z možnostjo potrjevanja prispelih alarmov in evidentiranjem njihovega nastanka, potrditve in prenehanja,
- sistem za spremljanje dogodkov v črpališču,
- prikaz meritev v črpališču v obliki časovnih diagramov.
4. | Razširitev obstoječega programskega paketa za prikaz in analizo arhiviranih dogodkov. Programska razširitev mora vsebovati: | kpl | 1
- tabelarični izpis in grafični prikaz v obliki časovnih diagramov izbranih parametrov, ki so shranjeni v relacijski podatkovni bazi,
- določitev kriterijev za filtrirani prikaz posameznih podatkov. Kriteriji so lahko poljubna kombinacija dogodkov na posameznih črpališčih in poljubno časovno obdobje v katerem so se zgodili,
- izpis podatkov na obstoječi tiskalnik
| NADZORNI CENTER SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | PREČRPALIŠČE BOROVC | kpl | 1 |  | 0
2 | PROGRAMIRANJE, PROGRAMSKA OPREMA | kpl | 1 |  | 0
3 | NADZORNI CENTER | kpl | 1 |  | 0
4 | PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT | kpl | 1 |  | 0
5 | NEPREDVIDENA DELA | kpl | 1 |  | 0
6 | STROŠKI ZAVAROVANJA OPREME MED IZVAJANJEM DEL IN PO IZVEDBI DEL V GARANCIJSKEM ROKU | kpl | 1 |  | 0
7 | NADZOR ELEKTRODISTRIBUCIJE IN STIKALNE MANIPULACIJE PRI PRIKLOPU OBJEKTA | kpl | 1 |  | 0
8 | MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA,IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI STRELOVODNE OZEMLJITVE IN IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI | kpl | 1 |  | 0
9 | IZDELAVA PID DOKUMENTACIJE | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J: |  |  |  | 0

## EL-NN PRIKLJUČEK
Zap.št. | Opis | Em | Količ. | Cena | Znesek
| NN PRIKLJUČEK VODOHRANA ZAHUM |  |  |  | 0
1 | GRADBENA DELA IN MATERIAL (EKK, KJ IN TP) |  |  |  | 0
1.1. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.1.1. | Ročni izkop kabelskega jarka globine 1,0 m in širine 0,5 m v teren III. ktg., niveliranje dna jarka, dobava in vgradnja drobnega peska 1-4 mm pod, ročni zasip jarka z izkopanim materialom nabijanjem v plasteh po 20cm, čiščenje, planiranja in urejanje trase ter odvoz odvečnega materiala na urejeno deponijo s plačilom takse. | m | 230 | 0 | 0
1.1.2. | Dobava in položitev PVC cevi fi 110 mm v izkopani kabelski jarek (cevi: debelina stene 2,2 mm; dolžina cevi 6 m ). | m1 | 20 | 0 | 0
1.1.3. | Nepredvidena dela | oc | 1 | 0 | 0
2 | NN KABEL Z NN OPREMO |  |  |  | 0
2.1. | NN KABLOVOD |  |  |  | 0
2.1.1. | Dobava, ročno vlečenje in polaganje kabla NAYY-J 4×70+2,5mm2 v predhodno izkopan jarek oz. cev | m | 230 | 0 | 0
2.1.2. | Dobava in izdelava kabelske glave z potrebnimi Al-Cu kabel čevlji ustreznega prereza 4×70mm2, 1kV s pritrditvijo | kos | 2 | 0 | 0
2.1.3. | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku FeZn 25×4mm v predhodno izkopan kabelski jarek | m | 80 | 0 | 0
2.1.4. | Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 250 | 0 | 0
2.1.5. | Priklop kabla na distribucijsko omrežje ( drog, PMO,..) | kpl | 2 | 0 | 0
2.1.6. | Dobava in izdelava gibljivih ozemljitev za povezavo vseh kovinskih elementov v PS-MO | kos | 2 | 0 | 0
2.1.7. | Nepredvidena dela in vezni material | oc | 1 | 0 | 0
2.2. | PS-PMO OMARICA |  |  |  | 0
2.2.1. | Dobava in montaža prostostoječe - merilne omarice PSMO - priklop kablov od 35 do 70mm2 - 1 × števčna plošča - 1 × omarica dim.: (š×v×g) min. 500 × min. 1000 × min. 320mm z podstavkom - 1 × priključna zbiralnica (L1, L2, L3) (dovod in odvod enakega prereza NN kabla) - 70mm - 1 × priključna nevtralna zbiralnica (N), dim.: 30×5mm - 1 × priključna zaščitna zbiralnica (PE), dim.: 30×5mm - 1 × mehanska zaščita pred neposrednim dotikom - 1 × nosilec zbiralnic - 2 × varovalčni ločilnik NV 160 3p - 1 × podnožje D (63A/3) - 3 × odvodniki prenapetosti - 1 × instalacisjki odklopnik B/10A - 1 × vrstne sponke, ožičenje | kpl | 1 | 0 | 0
2.2.2. | Dobava in montaža merilnega števca Landis+Gyr ZMF120ACtFS2 | kpl | 1 | 0 | 0
2.2.3. | Dobava in montaža komunikacijske naprave AD-FP91D140 | kpl | 2 | 0 | 0
2.2.4. | Dobava in postavitev prosto-stoječe omarice KRO-1,polyester, dimenzij 1000×1000×320mm kpl s podstavkom, z vso potrebno notranjo opremo po shemi E2 | kpl | 1 | 0 | 0
2.2.5. | Drobni vezni in priključni material | oc | 1 | 0 | 0
3 | OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
3.1. | OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
3.1.1. | Elektroenergetski prispevek za 14kW(3x20A) | kpl | 1 | 0 | 0
3.1.2. | Nadzor s strani podjetja Elektro Celje pri izvajanju gradbenih in elektromontažnih del | kpl | 1 | 0 | 0
3.1.3. | Izvedba meritev ter ostalih manipulativnih storitev | kpl | 1 | 0 | 0
| NN PRIKLJUČEK PREČRPALIŠČA BOROVC IN VODOHRANA |  |  |  | 0
1 | GRADBENA DELA IN MATERIAL (EKK, KJ IN TP) |  |  |  | 0
1.1. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.1.1. | Ročni izkop kabelskega jarka globine 1,0 m in širine 0,5 m v teren III. ktg., niveliranje dna jarka, dobava in vgradnja drobnega peska 1-4 mm pod, ročni zasip jarka z izkopanim materialom nabijanjem v plasteh po 20cm, čiščenje, planiranja in urejanje trase ter odvoz odvečnega materiala na urejeno deponijo s plačilom takse. | m | 740 | 0 | 0
1.1.2. | Dobava in položitev PVC cevi fi 110 mm v izkopani kabelski jarek (cevi: debelina stene 2,2 mm; dolžina cevi 6 m ). | m1 | 40 | 0 | 0
1.1.3. | Nepredvidena dela | oc | 1 | 0 | 0
2 | NN KABEL Z NN OPREMO |  |  |  | 0
2.1. | NN KABLOVOD |  |  |  | 0
2.1.1. | Dobava, ročno vlečenje in polaganje kabla NAYY-J 4×70+2,5mm2 v predhodno izkopan jarek oz. cev | m | 740 | 0 | 0
2.1.2. | Dobava in izdelava kabelske glave z potrebnimi Al-Cu kabel čevlji ustreznega prereza 4×70mm2, 1kV s pritrditvijo | kos | 2 | 0 | 0
2.1.3. | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku FeZn 25×4mm v predhodno izkopan kabelski jarek | m | 120 | 0 | 0
2.1.4. | Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 800 | 0 | 0
2.1.5. | Priklop kabla na omrežje( DA, PMO,..) | kpl | 2 | 0 | 0
2.1.6. | Dobava in izdelava gibljivih ozemljitev za povezavo vseh kovinskih elementov v PS-MO | kos | 2 | 0 | 0
2.1.7. | Nepredvidena dela in vezni material | oc | 1 | 0 | 0
2.2. | PS-PMO OMARICA |  |  |  | 0
2.2.1. | Dobava in montaža prostostoječe - merilne omarice PSMO - priklop kablov od 35 do 70mm2 - 1 × števčna plošča - 1 × omarica dim.: (š×v×g) min. 500 × min. 1000 × min. 320mm z podstavkom - 1 × priključna zbiralnica (L1, L2, L3) (dovod in odvod enakega prereza NN kabla) - 70mm - 1 × priključna nevtralna zbiralnica (N), dim.: 30×5mm - 1 × priključna zaščitna zbiralnica (PE), dim.: 30×5mm - 1 × mehanska zaščita pred neposrednim dotikom - 1 × nosilec zbiralnic - 2 × varovalčni ločilnik NV 160 3p - 1 × podnožje D (63A/3) - 3 × odvodniki prenapetosti - 1 × instalacisjki odklopnik B/10A - 1 × vrstne sponke, ožičenje | kpl | 1 | 0 | 0
2.2.2. | Dobava in montaža merilnega števca Landis+Gyr ZMF120ACtFS2 | kpl | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Dobava in montaža komunikacijske naprave AD-FP91D140 | kpl | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Dobava in postavitev prosto-stoječe omarice KRO-1,polyester, dimenzij 1000×1000×320mm kpl s podstavkom, z vso potrebno notranjo opremo po shemi E2 | kpl | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Drobni vezni in priključni material | oc | 1 | 0 | 0
3 | OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
3.1. | OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
3.1.1. | Elektroenergetski prispevek za 14kW(3x20A) | kpl | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Nadzor s strani podjetja Elektro Celje pri izvajanju gradbenih in elektromontažnih del | kpl | 1 | 0 | 0
3.1.3. | Izvedba meritev ter ostalih manipulativnih storitev | kpl | 1 | 0 | 0
| KRIŽANJA Z ELEKTRIČNIMI VODI |  |  |  | 0
1 | GRADBENA DELA IN MATERIAL |  |  |  | 0
1.1. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.1.1. | Ročni izkop kabelskega jarka globine 1,0 m in širine 0,5 m v teren III. ktg., niveliranje dna jarka, dobava in vgradnja drobnega peska 1-4 mm pod, ročni zasip jarka z izkopanim materialom nabijanjem v plasteh po 20cm, čiščenje, planiranja in urejanje trase ter odvoz odvečnega materiala na urejeno deponijo s plačilom takse. | m | 15 | 0 | 0
1.1.2. | Dobava in položitev dvodelnega kabelskega korita ZK7, 1000x60mm, /Prebil/, v izkopani kabelski jarek. | kos | 12 | 0 | 0
1.1.3. | Dobava in montaža valjanca 25x4mm za sanacijo poškodovanih ozemljitev | m | 120 | 0 | 0
1.1.4. | Dobava in montaža križnih spojk | kos | 20 | 0 | 0
1.1.5. | Nepredvidena dela | oc | 1 | 0 | 0
| DIESEL AGREGAT |  |  |  | 0
1 | Dizelski elektro agregat/kompaktna izvedba - zunanja montaža: | kos | 1 | 0 | 0
trajna moč: 10 kVA ( 12 kW ), nazivna moč: 11,8 kVA ( 13,2 kW )
napetost 400 / 231 V, frekvenca 50 Hz, cos. phi : 0,8
motor YANMAR L100 dizel, zračno hlajen, mehanska regulacija
alternator LINZ ELECTRIC, sinhroni, brez ščetk z samovzbujanjem in AVR
mikroprocesorska krmilna omara za nadzor delovanja agregata IL - NT
preklopno močnostno stikalo z kontaktorji vgrajenimi v AMF
modul IL - NT NT za nadzor omrežja in agregata, prikaz alarmov, spominska celica
dnevni rezervoar za gorivo za 8 ur delovanja pri nazivni moči ( 12 ur pri 80% bremena)
izpušni sistem z glušilnikom
komunikacijska programska oprema »software« za windovs
nadzorna programska oprema WEBSUPERVISOR
REKAPITULACIJA
1 | NN PRIKLJUČEK VODOHRANA ZAHUM | kpl | 1 |  | 0
2 | NN PRIKLJUČEK PREČRPALIŠČA BOROVC IN VODOHRANA | kpl | 1 |  | 0
3 | KRIŽANJA Z ELEKTRIČNIMI VODI | kpl | 1 |  | 0
4 | DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT | kpl | 1 |  | 0
5 | PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT | kpl | 1 |  | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA | kpl | 1 |  | 0
7 | STROŠKI ZAVAROVANJA OPREME MED IZVAJANJEM DEL IN PO IZVEDBI DEL V GARANCIJSKEM ROKU | kpl | 1 |  | 0
8 | NADZOR ELEKTRODISTRIBUCIJE IN STIKALNE MANIPULACIJE PRI PRIKLOPU OBJEKTA | kpl | 1 |  | 0
9 | MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA,IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI STRELOVODNE OZEMLJITVE IN IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI | kpl | 1 |  | 0
10 | IZDELAVA PID DOKUMENTACIJE | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J: |  |  |  | 0

## EL-KRMILNE POVEZAVE
Zap.št. | Opis | Em | Količ. | Cena | Znesek
KRMILNE POVEZAVE
1 | GRADBENA DELA IN MATERIAL (EKK)
1.1. | GRADBENA DELA
1.1.1. | Ročni izkop kabelskega jarka globine 1,0 m in širine 0,5 m v teren III. ktg., niveliranje dna jarka, dobava in vgradnja drobnega peska 1-4 mm pod, ročni zasip jarka z izkopanim materialom nabijanjem v plasteh po 20cm, čiščenje, planiranja in urejanje trase ter odvoz odvečnega materiala na urejeno deponijo s plačilom takse - ZAJETO V SKLOPU NN DOVODA! | m | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Dobava in položitev PVC cevi fi 2x50 mm v izkopani kabelski jarek. | m1 | 740 | 0 | 0
1.1.3. | Nepredvidena dela | oc | 1 | 0 | 0
2 | KRMILNI KABEL Z OPREMO
2.1. | KRMILNI KABLOVOD
2.1.1. | Dobava, ročno vlečenje in polaganje kabla TK 59 - 3×4x0,8mm v predhodno izkopan jarek oz. cev | m | 740 | 0 | 0
2.1.2. | Dobava, ročno vlečenje in polaganje kabla TK 59 - 3×4x0,8mm v predhodno izkopan jarek oz. cev/prečrpališče-VH Zahum/, vključno s cevjo 2x50mm | m | 1300 | 0 | 0
2.1.3. | Dobava in polaganje kabla Olfleks 4x0,75mm v predhodno izkopan kabelski jarek | m | 90 | 0 | 0
2.1.4. | Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 2000 | 0 | 0
2.1.5. | Stikalo za položaj vrat AS/KS, 6A, 230V | kpl | 2 | 0 | 0
2.1.6. | Plovno stikalo - potopna hruška, preklopni kontakt, dolžina priključne vrvice 4m | kos | 1 | 0 | 0
2.1.7. | Nepredvidena dela in vezni material | oc | 1 | 0 | 0
3 | OSTALI STROŠKI
3.1. | OSTALI STROŠKI
3.1.1. | Izdelava izvršilnih načrtov (PID in NOV) | kpl | 1 | 0 | 0
| VSE SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0